{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["废水比对","废气排放","废水排放","无组织"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水比对","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,9,0],[10,0,13,0],[14,0,25,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","样品类型","手动监测值","自动监测值","比对结果","技术要求"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2022-07-12","实际样","25.0","25.53","0.53mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2022-07-12","实际样","25.0","24.56","-0.44mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2022-07-12","实际样","25.0","24.17","-0.83mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2022-07-12","标准样","500","486.63","-2.67%","相对误差不超过±10%"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","氨氮","2022-07-12","实际样","1.50","1.423","-0.08mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","氨氮","2022-07-12","实际样","1.50","1.395","-0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","氨氮","2022-07-12","实际样","1.50","1.404","-0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","氨氮","2022-07-12","标准样","25.0","26.716","6.86%","相对误差不超过±10%"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","pH值","2022-07-12","实际样","7.2","7.19","-0.01pH","绝对误差不超过±0.5pH"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","化学需氧量","2022-06-17","实际样","25.0","23.3","-1.7mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","化学需氧量","2022-06-17","实际样","25.0","21.9","-3.1mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","化学需氧量","2022-06-17","实际样","25.0","21.7","-3.3mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","化学需氧量","2022-06-17","标准样","300","312.6","4.2%","相对误差不超过±10%"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-15","实际样","20.0","12.8","-7.2mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-15","实际样","20.0","17.3","-2.7mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-15","实际样","20.0","16.2","-3.8mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-15","标准样","300","273.5","-8.83%","相对误差不超过±10%"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","氨氮","2022-06-15","实际样","1.50","1.526","0.03mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","氨氮","2022-06-15","实际样","1.50","1.526","0.03mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","氨氮","2022-06-15","实际样","1.50","1.511","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","氨氮","2022-06-15","标准样","50.0","45.541","-8.92%","相对误差不超过±10%"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-15","实际样","0.20","0.196","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-15","实际样","0.20","0.188","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-15","实际样","0.20","0.190","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-15","标准样","3.00","2.866","-4.47%","相对误差不超过±10%"]

{"sheet":"废气排放","index":1,"n_rows":256,"n_cols":8,"rows_kept":256,"merged":[[1,0,4,0],[6,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,21,0],[23,0,47,0],[48,0,50,0],[51,0,52,0],[53,0,71,0],[72,0,81,0],[82,0,87,0],[89,0,92,0],[93,0,97,0],[98,0,102,0],[103,0,104,0],[105,0,107,0],[108,0,109,0],[110,0,111,0],[112,0,113,0],[114,0,121,0],[122,0,140,0],[141,0,164,0],[165,0,170,0],[171,0,183,0],[184,0,219,0],[220,0,227,0],[228,0,239,0],[240,0,243,0],[244,0,248,0],[249,0,253,0],[254,0,255,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","单位","是否超标"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DA001","臭气浓度","2022-07-21","1318","1318","无量纲","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DA001","颗粒物","2022-07-21","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DA006","非甲烷总烃","2022-07-21","0.96","0.96","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DA001","氨","2022-07-21","0.000499","0.000499","kg/h","否"]
["苏州市讯达模具有限公司","5#排气筒","颗粒物","2022-08-02","1.4","1.4","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DA004","颗粒物","2022-07-28","7.8","18","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DA004","汞及其化合物","2022-07-28","<0.0001","<0.0001","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DA004","氮氧化物","2022-07-28","60","141","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DA004","二氧化硫","2022-07-28","26","61","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DA001","氯化氢","2022-07-28","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","DA001","非甲烷总烃","2022-07-25","1.14","1.14","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","DA002","非甲烷总烃","2022-07-25","0.66","0.66","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DA002排气筒","非甲烷总烃","2022-07-22","0.53","0.53","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DA002排气筒","二甲苯","2022-07-22","<0.013","<0.013","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DA002排气筒","颗粒物","2022-07-22","1.3","1.3","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DA001排气筒","非甲烷总烃","2022-07-22","0.51","0.51","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DA007排气筒","颗粒物","2022-07-22","1.2","8.5","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DA007排气筒","二甲苯","2022-07-22","<0.013","<0.013","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DA007排气筒","二氧化硫","2022-07-22","8","56","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DA007排气筒","氮氧化物","2022-07-22","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DA007排气筒","非甲烷总烃","2022-07-22","0.79","0.79","mg/m3","否"]
["苏州正邦化纤有限公司","DA002排气筒(DA002)","非甲烷总烃","2022-07-21","0.86","0.86","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（4#）排气筒(DA012)","氰化氢","2022-07-20","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（15#）排气筒(DA010)","非甲烷总烃","2022-07-20","2.36","2.36","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（3#）排气筒(DA003)","硫酸雾","2022-07-20","0.32","1.3","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（3#）排气筒(DA003)","氯化氢","2022-07-20","1.4","5.9","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（3#）排气筒(DA003)","氮氧化物","2022-07-20","1.35","5.7","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（11#）排气筒(DA0015)","硫酸雾","2022-07-20","0.54","2.8","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（13#）排气筒(DA013)","氯化氢","2022-07-20","1.3","1.3","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（13#）排气筒(DA013)","硫酸雾","2022-07-20","0.54","0.54","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（8#）排气筒(DA005)","非甲烷总烃","2022-07-20","1.30","1.30","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（5#）排气筒(DA008)","氮氧化物","2022-07-20","1.76","12.8","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（5#）排气筒(DA008)","硫酸雾","2022-07-20","0.38","2.8","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（2#）排气筒(DA009)","硫酸雾","2022-07-20","0.46","0.79","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（2#）排气筒(DA009)","氮氧化物","2022-07-20","1.77","3.0","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（9#）排气筒(DA002)","氮氧化物","2022-07-20","1.75","4.8","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（9#）排气筒(DA002)","氯化氢","2022-07-20","1.3","3.6","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（9#）排气筒(DA002)","硫酸雾","2022-07-20","0.37","1.0","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（6#）排气筒(DA006)","氯化氢","2022-07-20","1.4","6.8","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（6#）排气筒(DA006)","硫酸雾","2022-07-20","0.37","1.8","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（6#）排气筒(DA006)","氮氧化物","2022-07-20","1.38","6.7","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（1#）排气筒(DA004)","氯化氢","2022-07-20","1.3","6.5","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（1#）排气筒(DA004)","硫酸雾","2022-07-20","0.24","1.2","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（1#）排气筒(DA004)","氮氧化物","2022-07-20","1.72","8.6","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（12#）排气筒(DA001)","硫酸雾","2022-07-20","0.23","0.39","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（12#）排气筒(DA001)","氰化氢","2022-07-20","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","（12#）排气筒(DA001)","氯化氢","2022-07-20","1.2","2.1","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","DA003","非甲烷总烃","2022-07-19","0.87","0.87","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","DA004","非甲烷总烃","2022-07-19","2.45","2.45","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","DA001","非甲烷总烃","2022-07-19","0.55","0.55","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","DA001（FQ-01）排气筒","锡及其化合物","2022-07-14","<0.005","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","DA001（FQ-01）排气筒","非甲烷总烃","2022-07-14","4.35","4.35","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","3#水淋塔排气筒(DA003)","二氧化硫","2022-07-12","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","3#水淋塔排气筒(DA003)","氰化氢","2022-07-12","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","3#水淋塔排气筒(DA003)","碱雾","2022-07-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","3#水淋塔排气筒(DA003)","氮氧化物","2022-07-12","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","3#水淋塔排气筒(DA003)","氯化氢","2022-07-12","2.97","11.5","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","3#水淋塔排气筒(DA003)","硫酸雾","2022-07-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","2#水淋塔排气筒(DA002)","二氧化硫","2022-07-12","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","2#水淋塔排气筒(DA002)","碱雾","2022-07-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","2#水淋塔排气筒(DA002)","氯化氢","2022-07-12","2.16","6.54","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","2#水淋塔排气筒(DA002)","硫酸雾","2022-07-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","2#水淋塔排气筒(DA002)","氮氧化物","2022-07-12","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","2#水淋塔排气筒(DA002)","氰化氢","2022-07-12","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","5#集尘器排气筒(DA005)","颗粒物","2022-07-12","<0.5","<0.5","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","1#水淋塔排气筒(DA001)","碱雾","2022-07-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","1#水淋塔排气筒(DA001)","氯化氢","2022-07-12","1.90","15.8","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","1#水淋塔排气筒(DA001)","二氧化硫","2022-07-12","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","1#水淋塔排气筒(DA001)","氰化氢","2022-07-12","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","1#水淋塔排气筒(DA001)","氮氧化物","2022-07-12","4","4","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","1#水淋塔排气筒(DA001)","硫酸雾","2022-07-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA005","硫化氢","2022-07-11","0.0000920","0.0000920","kg/h","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA005","非甲烷总烃","2022-07-11","36.2","36.2","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA005","臭气浓度","2022-07-11","229","229","无量纲","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA005","氨","2022-07-11","0.00780","0.00780","kg/h","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA006","非甲烷总烃","2022-07-11","36.5","36.5","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA003","颗粒物","2022-07-11","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA003","非甲烷总烃","2022-07-11","3.14","3.14","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA003","氯化氢","2022-07-11","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA003","甲醇","2022-07-11","<2","<2","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","DA003","N，N-二甲基甲酰胺","2022-07-11","<0.1","<0.1","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DA002(DA002)","氯化氢","2022-07-07","1.2","7.5","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DA002(DA002)","硫酸雾","2022-07-07","0.29","1.8","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DA001(DA001)","非甲烷总烃","2022-07-07","2.25","2.25","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DA004 废气排气筒(DA004)","氰化氢","2022-07-07","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DA003(DA003)","氯化氢","2022-07-07","1.4","1.4","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DA003(DA003)","硫酸雾","2022-07-07","0.29","0.29","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","生产车间排气筒(FM0001)","氯化氢","2022-07-06","1.1","1.1","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","P1排气筒","非甲烷总烃","2022-07-05","1.11","1.11","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","P2排气筒","颗粒物","2022-07-05","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","P4排气筒","锡及其化合物","2022-07-05","<0.002","<0.002","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","P3排气筒","非甲烷总烃","2022-07-05","12.5","12.5","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","DA009泡模车间(DA009)","碱雾","2022-07-04","<0.1","<0.1","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","二氧化硫","2022-07-04","<3","<3","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","非甲烷总烃","2022-07-04","1.15","1.15","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","氮氧化物","2022-07-04","<3","<3","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","颗粒物","2022-07-04","<20","<20","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","1#排气筒DA001(DA001)","二甲苯","2022-07-04","<0.0015","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","1#排气筒DA001(DA001)","氮氧化物","2022-07-04","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","1#排气筒DA001(DA001)","二氧化硫","2022-07-04","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","1#排气筒DA001(DA001)","颗粒物","2022-07-04","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","1#排气筒DA001(DA001)","非甲烷总烃","2022-07-04","12.6","12.6","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","1#排气筒","颗粒物","2022-06-30","1.1","1.1","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","2#排气筒","颗粒物","2022-06-30","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","生产车间DA001","臭气浓度","2022-06-29","173","173","无量纲","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","生产车间DA001","氨","2022-06-29","0.032","0.032","kg/h","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","生产车间DA001","硫化氢","2022-06-29","0.000663","0.000663","kg/h","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","废气排口","非甲烷总烃","2022-06-23","31.6","31.6","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","废气排口","颗粒物","2022-06-23","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","2号排气筒","氰化氢","2022-06-23","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","3号排气筒","非甲烷总烃","2022-06-23","0.94","0.94","mg/m3","否"]
["苏州艾克夫电子有限公司","压铸废气排放口","颗粒物","2022-06-22","3.5","3.5","mg/m3","否"]
["苏州艾克夫电子有限公司","抛丸废气排放口","颗粒物","2022-06-22","0.6","0.6","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA001（1#、G1）排气筒)","氰化氢","2022-06-21","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA004（4#、G4）排气筒)","硫酸雾","2022-06-21","0.30","4.74","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA003（3#、G3）排气筒)","硫酸雾","2022-06-21","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA005（6#、G5）排气筒)","氮氧化物","2022-06-21","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA004（4#、G4）排气筒)","氯化氢","2022-06-21","1.13","17.9","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA003（3#、G3）排气筒)","氯化氢","2022-06-21","0.80","8.60","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA005（6#、G5）排气筒)","硫酸雾","2022-06-21","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA005（6#、G5）排气筒)","氯化氢","2022-06-21","1.55","12.1","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","1#废气排放口(DA001)","甲苯","2022-06-17","0.035","0.035","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","1#废气排放口(DA001)","非甲烷总烃","2022-06-17","1.22","1.22","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","1#废气排放口(DA001)","颗粒物","2022-06-17","1.7","1.7","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","1#废气排放口(DA001)","二甲苯","2022-06-17","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","2#废气排放口(DA002)","甲苯","2022-06-17","0.067","0.067","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","2#废气排放口(DA002)","颗粒物","2022-06-17","1.8","1.8","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","2#废气排放口(DA002)","二甲苯","2022-06-17","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","2#废气排放口(DA002)","非甲烷总烃","2022-06-17","2.37","2.37","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","3#废气排放口(DA003)","甲苯","2022-06-17","0.036","0.036","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","3#废气排放口(DA003)","非甲烷总烃","2022-06-17","7.41","7.41","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","3#废气排放口(DA003)","二甲苯","2022-06-17","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","5#废气排放口(DA005)","甲苯","2022-06-17","0.034","0.034","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","5#废气排放口(DA005)","二甲苯","2022-06-17","0.062","0.062","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","5#废气排放口(DA005)","非甲烷总烃","2022-06-17","4.33","4.33","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","5#废气排放口(DA005)","颗粒物","2022-06-17","1.7","1.7","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","4#废气排放口(DA004)","颗粒物","2022-06-17","1.8","1.8","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","4#废气排放口(DA004)","非甲烷总烃","2022-06-17","8.05","8.05","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","4#废气排放口(DA004)","甲苯","2022-06-17","0.067","0.067","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","4#废气排放口(DA004)","二甲苯","2022-06-17","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","氧化线废气排气筒(DA015)","硫酸雾","2022-06-17","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","氧化线废气排气筒(DA015)","氮氧化物","2022-06-17","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","退镀线排气筒(DA003)","氮氧化物","2022-06-17","7","45","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","挂镀银线废气排气筒1(DA008)","非甲烷总烃","2022-06-17","2.61","2.61","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","挂镀银线废气排气筒1(DA008)","氟化物","2022-06-17","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","挂镀银线废气排气筒1(DA008)","氮氧化物","2022-06-17","5","14","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","滚镀银线废气排气筒1(DA014)","非甲烷总烃","2022-06-17","2.90","2.90","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","滚镀银线废气排气筒1(DA014)","氯化氢","2022-06-17","1.98","4.73","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","钝化线1废气排气筒(DA006)","氯化氢","2022-06-17","1.45","4.83","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","钝化线2废气排气筒(DA007)","氯化氢","2022-06-17","2.24","4.51","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线1排气筒(DA004)","铬酸雾","2022-06-17","<0.03","<0.03","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线1排气筒(DA004)","氮氧化物","2022-06-17","5","7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线1排气筒(DA004)","氯化氢","2022-06-17","2.08","2.95","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线1排气筒(DA004)","硫酸雾","2022-06-17","0.22","0.31","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","滚镀锡线废气排气筒1(DA010)","非甲烷总烃","2022-06-17","2.94","2.94","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","滚镀锡线废气排气筒1(DA010)","氮氧化物","2022-06-17","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","滚镀锡线废气排气筒1(DA010)","氟化物","2022-06-17","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","挂镀银线排气筒2(DA020)","氮氧化物","2022-06-17","6","12","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","挂镀银线排气筒2(DA020)","硫酸雾","2022-06-17","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","挂镀银线排气筒2(DA020)","氯化氢","2022-06-17","1.36","2.67","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线3废气排气筒(DA009)","氟化物","2022-06-17","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线3废气排气筒(DA009)","非甲烷总烃","2022-06-17","3.14","3.14","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线3废气排气筒(DA009)","硫酸雾","2022-06-17","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","镀镍线3废气排气筒(DA009)","氮氧化物","2022-06-17","<3","<3","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DA002","氮氧化物","2022-06-16","1.28","2.48","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DA002","硫酸雾","2022-06-16","0.20","0.39","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DA003","氮氧化物","2022-06-16","1.89","1.95","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DA003","硫酸雾","2022-06-16","0.51","0.53","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DA001","硫酸雾","2022-06-16","0.46","1.30","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DA001","氮氧化物","2022-06-16","0.76","2.15","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","9号排气筒(DA007)","非甲烷总烃","2022-06-16","0.86","0.86","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","9号排气筒(DA007)","锡及其化合物","2022-06-16","<0.002","<0.002","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","6号排气筒(DA005)","非甲烷总烃","2022-06-16","0.89","0.89","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","5号排气筒出口(DA009)","氰化氢","2022-06-16","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","5号排气筒出口(DA009)","硫酸雾","2022-06-16","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","3号排气筒出口(DA003)","非甲烷总烃","2022-06-16","0.78","0.78","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","3号排气筒出口(DA003)","硫酸雾","2022-06-16","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","7号排气筒出口(DA008)","烟气黑度（林格曼黑度，级）","2022-06-16","<1","<1","级","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","7号排气筒出口(DA008)","颗粒物","2022-06-16","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","7号排气筒出口(DA008)","二氧化硫","2022-06-16","<3","<3","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","7号排气筒出口(DA008)","氮氧化物","2022-06-16","24","34","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","8号排气筒出口(DA006)","非甲烷总烃","2022-06-16","0.86","0.86","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","1号排气筒(DA002)","硫酸雾","2022-06-16","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","9#排气筒（DA003）","氯化氢","2022-06-15","3.31","23.7","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","9#排气筒（DA003）","氮氧化物","2022-06-15","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","9#排气筒（DA003）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","5#排气筒（DA002）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","5#排气筒（DA002）","氯化氢","2022-06-15","2.91","11.3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","5#排气筒（DA002）","氰化氢","2022-06-15","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","6#排气筒(DA005)","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","6#排气筒(DA005)","氯化氢","2022-06-15","8.32","10.9","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","6#排气筒(DA005)","氮氧化物","2022-06-15","7","9","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","4#排气筒（DA001）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","4#排气筒（DA001）","氯化氢","2022-06-15","2.84","14.6","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","4#排气筒（DA001）","氮氧化物","2022-06-15","4","21","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","8#排气筒（DA004）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","8#排气筒（DA004）","氯化氢","2022-06-15","2.28","7.63","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","8#排气筒（DA004）","氰化氢","2022-06-15","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","11#排气筒（DA007）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","11#排气筒（DA007）","氯化氢","2022-06-15","3.24","27.3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","11#排气筒（DA007）","氮氧化物","2022-06-15","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","7#排气筒（DA006）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","7#排气筒（DA006）","氯化氢","2022-06-15","2.31","9.61","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","7#排气筒（DA006）","氮氧化物","2022-06-15","9","37","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","12#废气排气筒(DA011)","氯化氢","2022-06-15","2.97","11.4","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","12#废气排气筒(DA011)","氮氧化物","2022-06-15","6","23","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","12#废气排气筒(DA011)","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","3#排气筒（DA010）","氮氧化物","2022-06-15","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","3#排气筒（DA010）","氯化氢","2022-06-15","3.54","23.1","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","3#排气筒（DA010）","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","2#排气筒(DA009)","硫酸雾","2022-06-15","0.24","0.42","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","2#排气筒(DA009)","氯化氢","2022-06-15","2.73","4.72","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","2#排气筒(DA009)","氰化氢","2022-06-15","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","10#排气筒(DA008)","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","10#排气筒(DA008)","氰化氢","2022-06-15","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","10#排气筒(DA008)","氯化氢","2022-06-15","3.13","7.77","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","13#废气排气筒(DA012)","氯化氢","2022-06-15","2.71","13.7","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","13#废气排气筒(DA012)","氮氧化物","2022-06-15","6","30","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","13#废气排气筒(DA012)","硫酸雾","2022-06-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口(DA008)","甲苯","2022-06-10","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口(DA008)","二甲苯（总量）","2022-06-10","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口(DA008)","颗粒物","2022-06-10","1.1","1.1","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸机生产废气排放口(DA007)","颗粒物","2022-06-10","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口(DA006)","烟气黑度","2022-06-10","<1","<1","级","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口(DA006)","氮氧化物","2022-06-10","10","10","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口(DA006)","颗粒物","2022-06-10","1.5","1.5","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口(DA006)","二氧化硫","2022-06-10","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","二期水处理+污泥排气筒","硫化氢","2022-06-09","<0.000192","<0.000192","kg/h","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","二期水处理+污泥排气筒","氨","2022-06-09","0.0178","0.0178","kg/h","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","二期水处理+污泥排气筒","臭气浓度","2022-06-09","550","550","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","锅炉","林格曼黑度","2022-06-09","<1","<1","级","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","锅炉","氮氧化物","2022-06-09","20","23","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","锅炉","颗粒物","2022-06-09","<1","<1","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","锅炉","二氧化硫","2022-06-09","15","18","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","餐厨垃圾及地沟油预处理排气筒","硫化氢","2022-06-09","<0.00016","<0.00016","kg/h","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","餐厨垃圾及地沟油预处理排气筒","臭气浓度","2022-06-09","977","977","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","餐厨垃圾及地沟油预处理排气筒","颗粒物","2022-06-09","<1","<1","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","餐厨垃圾及地沟油预处理排气筒","非甲烷总烃","2022-06-09","0.81","0.81","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","餐厨垃圾及地沟油预处理排气筒","氨","2022-06-09","0.0201","0.0201","kg/h","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DA002排气筒","非甲烷总烃","2022-06-08","2.06","2.06","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DA001排气筒","颗粒物","2022-06-08","0.9","0.9","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DA001排气筒","非甲烷总烃","2022-06-08","2.11","2.11","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DA001排气筒","臭气浓度","2022-06-08","131","131","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DA001","酚类","2022-06-08","<0.3","<0.3","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DA001","甲醛","2022-06-08","1.3","1.3","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DA001","臭气浓度","2022-06-08","97","97","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DA001","颗粒物","2022-06-08","0.7","0.7","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DA001","非甲烷总烃","2022-06-08","2.37","2.37","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","DA003废气排口(DA003)","氮氧化物","2022-06-07","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","DA003废气排口(DA003)","氟化物","2022-06-07","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","DA001废气排口(DA001)","氟化物","2022-06-07","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","DA001废气排口(DA001)","氮氧化物","2022-06-07","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","DA004废气排口(DA004)","颗粒物","2022-06-07","<20","<20","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","南侧废气排气筒DA001(DA001)","颗粒物","2022-06-06","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","南侧废气排气筒DA001(DA001)","非甲烷总烃","2022-06-06","1.93","1.93","mg/m3","否"]

{"sheet":"废水排放","index":2,"n_rows":305,"n_cols":7,"rows_kept":305,"merged":[[1,0,8,0],[9,0,19,0],[20,0,26,0],[27,0,38,0],[39,0,49,0],[50,0,57,0],[58,0,63,0],[64,0,72,0],[73,0,83,0],[84,0,90,0],[91,0,100,0],[101,0,105,0],[106,0,127,0],[128,0,134,0],[135,0,139,0],[140,0,149,0],[150,0,167,0],[168,0,185,0],[186,0,191,0],[192,0,198,0],[199,0,206,0],[207,0,214,0],[215,0,219,0],[220,0,221,0],[222,0,230,0],[231,0,240,0],[241,0,248,0],[249,0,271,0],[272,0,282,0],[283,0,291,0],[292,0,296,0],[297,0,304,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","单位","是否超标"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-21","10","mg/L","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","总悬浮物","2022-07-21","8","mg/L","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","总氮","2022-07-21","1.54","mg/L","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","动植物油","2022-07-21","0.42","mg/L","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-21","7.8","无量纲","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-21","0.920","mg/L","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-21","1.6","mg/L","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","DW001(DW001)","总磷","2022-07-21","0.07","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","悬浮物","2022-07-28","9","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","总氮","2022-07-28","0.80","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","动植物油","2022-07-28","0.52","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","氨氮","2022-07-28","0.039","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-28","7.3","无量纲","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","总磷","2022-07-28","0.02","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","石油类","2022-07-28","0.37","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-28","2.2","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-28","10","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","总氰化物","2022-07-28","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","DW001(DW001)","总铜","2022-07-28","<0.01","mg/L","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","pH值","2022-07-22","7.8","无量纲","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","化学需氧量","2022-07-22","67","mg/L","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-22","1.14","mg/L","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","悬浮物","2022-07-22","15","mg/L","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-22","19.8","mg/L","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-07-22","0.12","mg/L","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","DW001总排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-07-22","3.46","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-22","11.1","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","氟化物","2022-07-22","18.0","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","总磷（以P计）","2022-07-22","0.03","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","溶解性总固体","2022-07-22","563","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-22","7.3","无量纲","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","阴离子表面活性剂（LAS）","2022-07-22","<0.05","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-22","1.90","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","磷酸盐（以P计）","2022-07-22","0.02","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","悬浮物","2022-07-22","18","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-22","38","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","总氮（以N计）","2022-07-22","2.12","mg/L","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","DW001(DW001)","石油类","2022-07-22","0.52","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","阴离子表面活性剂","2022-07-21","<0.05","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-21","8.1","无量纲","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","总磷","2022-07-21","0.11","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","氨氮","2022-07-21","1.54","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","悬浮物","2022-07-21","9","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","总氮","2022-07-21","4.28","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-21","11","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW001(DW001)","石油类","2022-07-21","0.50","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW002(DW002)","化学需氧量","2022-07-21","40","mg/L","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW002(DW002)","pH值","2022-07-21","8.2","无量纲","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","DW002(DW002)","悬浮物","2022-07-21","8","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","含镍废水排放口(DW001)","总镍","2021-07-20","<0.05","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","总氰化物","2022-07-20","<0.004","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","氨氮","2022-07-20","0.265","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","总氮","2022-07-20","12.7","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","化学需氧量","2022-07-20","33","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","总磷","2022-07-20","0.34","mg/L","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","pH值","2022-07-20","7.8","无量纲","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","生产废水总排口(DW002)","总铜","2022-07-20","0.08","mg/L","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","污水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-07-14","0.04","mg/L","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","污水总排口(DW001)","悬浮物","2022-07-14","8","mg/L","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","污水总排口(DW001)","pH值","2022-07-14","8.1","无量纲","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","污水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-14","0.041","mg/L","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","污水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-07-14","10","mg/L","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","污水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-07-14","0.52","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2022-07-14","16","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","总氮（以N计）","2022-07-14","21.4","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","悬浮物","2022-07-14","8","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","pH值","2022-07-14","6.6","无量纲","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","总磷","2022-07-14","0.13","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","粪大肠菌群数","2022-07-14","<10","个/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","阴离子表面活性剂（LAS）","2022-07-14","<0.05","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-14","1.12","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口(DW001)","动植物油","2022-07-14","<0.06","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","悬浮物","2022-07-12","10","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2022-07-12","61","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","总氰化物","2022-07-12","<0.004","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","总铜","2022-07-12","<0.04","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","总氮","2022-07-12","12.4","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","氨氮","2022-07-12","11.0","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","pH值","2022-07-12","7.6","无量纲","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","总磷","2022-07-12","1.18","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","污水排放口(DW001)","石油类","2022-07-12","0.23","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","工业废水排口(DW002)","总镍","2022-07-12","0.046","mg/L","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","工业废水排口(DW002)","总银","2022-07-12","0.00038","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","五日生化需氧量","2022-07-11","4.2","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","pH值","2022-07-11","7.6","无量纲","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","化学需氧量","2022-07-11","28","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","总磷（以P计）","2022-07-11","0.11","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","悬浮物","2022-07-11","8","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","氨氮（NH3-N）","2022-07-11","1.40","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","废水总排口","总氮（以N计）","2022-07-11","1.99","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW002(DW002)","总镍","2022-07-07","<0.05","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","悬浮物","2022-07-07","18","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-07","7.6","无量纲","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","总磷","2022-07-07","0.09","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","铜","2022-07-07","0.08","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","总氮","2022-07-07","2.55","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","氰化物（总氰化合物）","2022-07-07","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-07","11.3","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","氨氮","2022-07-07","2.39","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-07","45","mg/L","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","DW001(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-06","7.70","mg/L","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-06","93","mg/L","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","DW001(DW001)","总磷（以P计）","2022-07-06","2.74","mg/L","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-06","7.6","无量纲","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","DW001(DW001)","悬浮物","2022-07-06","15","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","色度","2022-07-06","2","倍","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","苯胺类","2022-07-06","0.26","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-07-06","4.70","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","六价铬","2022-07-06","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总镉","2022-07-06","<0.005","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","阴离子表面活性剂（LAS）","2022-07-06","0.35","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-07-06","0.10","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","烷基汞","2022-07-06","0","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","动植物油","2022-07-06","0.28","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","粪大肠菌群数","2022-07-06","120","MPN/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","挥发酚","2022-07-06","0.30","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总汞","2022-07-06","<0.00004","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总铬","2022-07-06","<0.03","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-06","0.178","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","硫化物","2022-07-06","<0.01","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总铅","2022-07-06","<0.07","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","石油类","2022-07-06","0.63","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","pH值","2022-07-06","7.9","无量纲","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","化学需氧量","2022-07-06","18","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","总砷","2022-07-06","<0.0003","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-06","2.6","mg/L","否"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","总排口(DW001)","悬浮物","2022-07-06","9","mg/L","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","pH值","2022-07-05","8.0","无量纲","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","总氮（以N计）","2022-07-05","0.68","mg/L","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","总磷（以P计）","2022-07-05","0.09","mg/L","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-07-05","1.8","mg/L","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-07-05","0.101","mg/L","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-07-05","10","mg/L","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","DW001(DW001)","悬浮物","2022-07-05","8","mg/L","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","生产废水排口(DW001)","石油类","2022-07-04","0.46","mg/L","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","生产废水排口(DW001)","化学需氧量","2022-07-04","128","mg/L","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","生产废水排口(DW001)","悬浮物","2022-07-04","10","mg/L","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","生产废水排口(DW001)","pH值","2022-07-04","7.9","无量纲","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","镍车间排放口(DW003)","总镍","2022-07-04","<0.05","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","动植物油","2022-06-30","0.09","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","色度","2022-06-30","3","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","石油类","2022-06-30","0.17","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","五日生化需氧量","2022-06-30","5.7","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","氨氮（NH3-N）","2022-06-30","1.49","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","总氮（以N计）","2022-06-30","4.65","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","悬浮物","2022-06-30","23","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","化学需氧量","2022-06-30","18","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","pH值","2022-06-30","7.7","无量纲","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","总排口(S1)","阴离子表面活性剂","2022-06-30","<0.05","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","总铅","2022-06-29","<0.07","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-29","0.10","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","烷基汞","2022-06-29","0","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","六价铬","2022-06-29","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-29","13","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","总汞","2022-06-29","<0.00004","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-29","2.0","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-29","6.00","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-29","0.109","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","总砷","2022-06-29","0.001","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","阴离子表面活性剂","2022-06-29","0.13","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","悬浮物","2022-06-29","8","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","粪大肠菌群数","2022-06-29","90","个/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","石油类","2022-06-29","0.66","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","动植物油","2022-06-29","0.53","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","pH值","2022-06-29","7.8","无量纲","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","总铬","2022-06-29","<0.03","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口(DW001)","色度","2022-06-29","4","倍","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","动植物油","2022-06-28","0.17","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-28","7.12","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","阴离子表面活性剂","2022-06-28","0.058","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","粪大肠菌群数","2022-06-28","940","MPN/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-28","2.6","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总铅","2022-06-28","0.00163","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-28","0.26","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","pH值","2022-06-28","7.5","无量纲","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","色度","2022-06-28","4","倍","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","六价铬","2022-06-28","<0.004","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总砷","2022-06-28","0.0006","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","化学需氧量","2022-06-28","11","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","石油类","2022-06-28","0.33","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","悬浮物","2022-06-28","6","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总镉","2022-06-28","<0.00005","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总汞","2022-06-28","<0.00004","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","总铬","2022-06-28","<0.03","mg/L","否"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","污水厂排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-28","0.278","mg/L","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","公用工程及生活污水排放口DW001(DW001)","化学需氧量","2022-06-23","18","mg/L","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","公用工程及生活污水排放口DW001(DW001)","总氮","2022-06-23","19.5","mg/L","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","公用工程及生活污水排放口DW001(DW001)","pH值","2022-06-23","7.3","无量纲","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","公用工程及生活污水排放口DW001(DW001)","氨氮","2022-06-23","9.12","mg/L","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","公用工程及生活污水排放口DW001(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-23","1.04","mg/L","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","公用工程及生活污水排放口DW001(DW001)","悬浮物","2022-06-23","6","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","悬浮物","2022-06-22","14","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-22","1.80","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-22","1.01","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","化学需氧量","2022-06-22","46","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-22","11.4","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-22","11.8","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","粪大肠菌群数","2022-06-22","2","个/100ml","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总铜","2022-06-21","<0.05","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总氰化物","2022-06-21","<0.004","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-21","3.56","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-21","18","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","悬浮物","2022-06-21","7","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-21","0.128","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","pH值","2022-06-21","7.5","无量纲","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-21","0.656","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","粪大肠菌群","2022-06-20","1600","MPN/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","动植物油","2022-06-20","1.21","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","pH值","2022-06-20","7.9","无量纲","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","化学需氧量","2022-06-20","72","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-20","25.0","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-20","8.05","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-20","2.66","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1(DW001)","悬浮物","2022-06-20","13","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","悬浮物","2022-06-17","6","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","化学需氧量","2022-06-17","15","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","石油类","2022-06-17","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","pH值","2022-06-17","7.5","无量纲","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","总铜","2022-06-17","<0.04","mg/L","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DW001（总排口）","化学需氧量","2022-06-16","14","mg/L","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","DW001（总排口）","石油类","2022-06-16","0.67","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","氰化物（总氰化合物）","2022-06-16","<0.004","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-16","47.0","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","pH值","2022-06-16","7.8","无量纲","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-16","124","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总磷","2022-06-16","0.690","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-16","9.82","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-16","32.2","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总铜","2022-06-16","<0.05","mg/L","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","悬浮物","2022-06-16","15","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-15","17","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总氰化物","2022-06-15","<0.004","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","氨氮","2022-06-15","0.238","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总氮","2022-06-15","1.58","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","悬浮物","2022-06-15","5","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总铜","2022-06-15","0.0059","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总锌","2022-06-15","0.0156","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","氟化物","2022-06-15","1.22","mg/L","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","pH值","2022-06-15","8.0","无量纲","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","DW001废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-15","0.06","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","总磷（以P计）","2022-06-10","0.01","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","化学需氧量","2022-06-10","233","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","悬浮物","2022-06-10","5","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","石油类","2022-06-10","0.68","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","氨氮（NH3-N）","2022-06-10","0.458","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","总氮（以N计）","2022-06-10","2.56","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","五日生化需氧量","2022-06-10","57.4","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(总排口)","pH值","2022-06-10","8.5","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-09","4.8","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","pH值","2022-06-09","7.4","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-09","14","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总镉","2022-06-09","<0.005","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","氰化物（总氰化合物）","2022-06-09","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总铅","2022-06-09","<0.07","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-09","0.126","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","烷基汞","2022-06-09","0","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总铬","2022-06-09","<0.03","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总砷","2022-06-09","0.00107","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","六价铬","2022-06-09","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","阴离子表面活性剂","2022-06-09","<0.05","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","粪大肠菌群数","2022-06-09","940","个/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","色度","2022-06-09","2","倍","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-09","4.26","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总锌","2022-06-09","<0.05","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总汞","2022-06-09","0.00037","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总铜","2022-06-09","<0.05","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-09","0.109","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","动植物油","2022-06-09","0.07","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","石油类","2022-06-09","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","悬浮物","2022-06-09","<4","mg/L","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","废水总排口(DW001)","总镍","2022-06-09","<0.007","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","动植物油","2022-06-08","0.08","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","石油类","2022-06-08","<0.06","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","pH值","2022-06-08","7.5","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-06-08","109","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","悬浮物","2022-06-08","8","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-08","38.2","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","总有机碳","2022-06-08","45.6","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","色度","2022-06-08","20","倍","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","总氮","2022-06-08","13.6","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","氨氮","2022-06-08","0.821","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","DW001(DW001)","总磷","2022-06-08","0.08","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","pH值","2022-06-08","8.2","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","石油类","2022-06-08","<0.06","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-08","0.07","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","悬浮物","2022-06-08","7","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","五日生化需氧量","2022-06-08","7.2","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","化学需氧量","2022-06-08","20","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-08","15.2","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","总有机碳","2022-06-08","13.8","mg/L","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","DW001(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-08","0.244","mg/L","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","工业废水排口","总磷","2022-06-07","0.03","mg/L","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","工业废水排口","化学需氧量","2022-06-07","113","mg/L","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","工业废水排口","悬浮物","2022-06-07","6","mg/L","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","工业废水排口","pH值","2022-06-07","7.5","无量纲","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","工业废水排口","氟化物","2022-06-07","18.5","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","石油类","2022-06-06","0.30","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","化学需氧量","2022-06-06","64","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","pH值","2022-06-06","7.6","无量纲","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","悬浮物","2022-06-06","14","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","总氮（以N计）","2022-06-06","7.93","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","动植物油","2022-06-06","3.16","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2022-06-06","3.91","mg/L","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","DW001污水排口(DW001)","总磷（以P计）","2022-06-06","0.85","mg/L","否"]

{"sheet":"无组织","index":3,"n_rows":599,"n_cols":7,"rows_kept":599,"merged":[[1,0,16,0],[17,0,24,0],[25,0,28,0],[29,0,36,0],[37,0,52,0],[53,0,56,0],[57,0,68,0],[69,0,84,0],[85,0,100,0],[101,0,104,0],[105,0,132,0],[133,0,140,0],[141,0,148,0],[149,0,176,0],[177,0,192,0],[193,0,208,0],[209,0,220,0],[221,0,224,0],[225,0,228,0],[229,0,244,0],[245,0,276,0],[277,0,296,0],[297,0,304,0],[305,0,312,0],[313,0,320,0],[321,0,336,0],[337,0,340,0],[341,0,364,0],[365,0,392,0],[393,0,432,0],[433,0,448,0],[449,0,480,0],[481,0,500,0],[501,0,516,0],[517,0,538,0],[539,0,554,0],[555,0,574,0],[575,0,586,0],[587,0,598,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","单位","是否超标"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G1上风向","氮氧化物","2022-07-21","0.026","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2022-07-21","0.26","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G1上风向","氨","2022-07-21","0.016","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-07-21","0.112","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-21","0.224","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G2下风向","氨","2022-07-21","0.079","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G2下风向","氮氧化物","2022-07-21","0.050","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-07-21","0.36","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G4下风向","氮氧化物","2022-07-21","0.058","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-21","0.260","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2022-07-21","0.34","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G4下风向","氨","2022-07-21","0.075","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-07-21","2.34","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-21","0.261","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G3下风向","氨","2022-07-21","0.038","mg/m3","否"]
["苏州金宏气体股份有限公司","G3下风向","氮氧化物","2022-07-21","0.056","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-15","0.81","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G3","二甲苯","2022-07-15","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-15","0.41","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G4","二甲苯","2022-07-15","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G1","二甲苯","2022-07-15","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-15","0.16","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G2","二甲苯","2022-07-15","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-15","0.40","mg/m3","否"]
["苏州市讯达模具有限公司","G4","颗粒物","2022-08-02","0.228","mg/m3","否"]
["苏州市讯达模具有限公司","G1","颗粒物","2022-08-02","0.114","mg/m3","否"]
["苏州市讯达模具有限公司","G3","颗粒物","2022-08-02","0.229","mg/m3","否"]
["苏州市讯达模具有限公司","G2","颗粒物","2022-08-02","0.228","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G3","氯化氢","2022-07-28","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G3","氰化氢","2022-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G4","氯化氢","2022-07-28","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G4","氰化氢","2022-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G2","氰化氢","2022-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G2","氯化氢","2022-07-28","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G1","氯化氢","2022-07-28","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","G1","氰化氢","2022-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-07-28","1.23","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-28","0.250","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G3下风向","二氧化硫","2022-07-28","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G3下风向","氮氧化物","2022-07-28","0.048","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G1上风向","颗粒物","2022-07-28","0.114","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G1上风向","氮氧化物","2022-07-28","0.028","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G1上风向","非甲烷总烃","2022-07-28","0.38","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G1上风向","二氧化硫","2022-07-28","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G2下风向","二氧化硫","2022-07-28","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-07-28","0.89","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-28","0.172","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G2下风向","氮氧化物","2022-07-28","0.057","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G4下风向","二氧化硫","2022-07-28","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-28","0.266","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G4下风向","氮氧化物","2022-07-28","0.062","mg/m3","否"]
["苏州永通滚针有限责任公司","G4下风向","非甲烷总烃","2021-08-28","1.06","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-25","0.46","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-25","0.50","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-25","0.40","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-25","0.24","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G2","二甲苯","2022-07-22","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G2","颗粒物","2022-07-22","0.245","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-22","0.44","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-22","0.16","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G1","二甲苯","2022-07-22","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G1","颗粒物","2022-07-22","0.111","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G3","二甲苯","2022-07-22","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G3","颗粒物","2022-07-22","0.283","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-22","0.44","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G4","二甲苯","2022-07-22","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-22","0.42","mg/m3","否"]
["苏州市诚晨金属制品有限公司","G4","颗粒物","2022-07-22","0.264","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G1","二氧化硫","2022-07-22","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-22","0.41","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G1","颗粒物","2022-07-22","0.113","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G1","氮氧化物","2022-07-22","0.025","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G4","氮氧化物","2022-07-22","0.062","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G4","颗粒物","2022-07-22","0.283","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G4","二氧化硫","2022-07-22","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-22","0.89","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G2","氮氧化物","2022-07-22","0.057","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-22","1.22","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G2","颗粒物","2022-07-22","0.226","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G2","二氧化硫","2022-07-22","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G3","氮氧化物","2022-07-22","0.050","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G3","颗粒物","2022-07-22","0.263","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-22","0.70","mg/m3","否"]
["苏州金近幕墙有限公司","G3","二氧化硫","2022-07-22","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G2","颗粒物","2022-07-21","0.205","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G2","氯化氢","2022-07-21","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G2","氨","2022-07-21","0.037","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G2","臭气浓度","2022-07-21","18","无量纲","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G4","氯化氢","2022-07-21","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G4","氨","2022-07-21","0.075","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G4","颗粒物","2022-07-21","0.261","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G4","臭气浓度","2022-07-21","19","无量纲","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G3","臭气浓度","2022-07-21","19","无量纲","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G3","颗粒物","2022-07-21","0.261","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G3","氯化氢","2022-07-21","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G3","氨","2022-07-21","0.040","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G1","氨","2022-07-21","0.018","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G1","颗粒物","2022-07-21","0.112","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G1","氯化氢","2022-07-21","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州灵固新材料科技有限公司","G1","臭气浓度","2022-07-21","13","无量纲","否"]
["苏州正邦化纤有限公司","厂界下风向G4","非甲烷总烃","2022-07-21","0.80","mg/m3","否"]
["苏州正邦化纤有限公司","厂界下风向G1","非甲烷总烃","2022-07-21","0.70","mg/m3","否"]
["苏州正邦化纤有限公司","厂界下风向G3","非甲烷总烃","2022-07-21","0.82","mg/m3","否"]
["苏州正邦化纤有限公司","厂界下风向G2","非甲烷总烃","2022-07-21","0.91","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","氮氧化物","2022-07-20","0.031","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","非甲烷总烃","2021-07-20","0.32","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","氰化氢","2022-07-20","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","氯化氢","2022-07-20","<0.05","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","硫酸雾","2022-07-20","0.016","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","氨","2022-07-20","0.018","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 上风向 G1","颗粒物","2022-07-20","0.115","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","硫酸雾","2022-07-20","0.023","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","氮氧化物","2022-07-20","0.049","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","颗粒物","2022-07-20","0.364","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","氰化氢","2022-07-20","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","氨","2022-07-20","0.057","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","氯化氢","2022-07-20","<0.05","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G2","非甲烷总烃","2022-07-20","0.76","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","氮氧化物","2022-07-20","0.059","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","非甲烷总烃","2022-07-20","0.66","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","氨","2022-07-20","0.041","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","硫酸雾","2022-07-20","0.027","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","氰化氢","2022-07-20","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","氯化氢","2022-07-20","<0.05","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G4","颗粒物","2022-07-20","0.285","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","非甲烷总烃","2022-07-20","0.67","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","硫酸雾","2022-07-20","0.025","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","氰化氢","2022-07-20","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","颗粒物","2022-07-20","0.376","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","氨","2022-07-20","0.047","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","氯化氢","2022-07-20","<0.05","mg/m3","否"]
["江苏迪飞达电子有限公司","无组织 下风向 G3","氮氧化物","2022-07-20","0.049","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1","颗粒物","2022-07-19","0.113","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-19","0.21","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3","颗粒物","2022-07-19","0.225","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-19","0.56","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2","颗粒物","2022-07-19","0.244","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-19","0.38","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-19","0.50","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4","颗粒物","2022-07-19","0.244","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-14","0.60","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G4","锡及其化合物","2022-07-14","<0.00024","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G3","锡及其化合物","2022-07-14","<0.00024","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-14","0.88","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-14","0.19","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G1","锡及其化合物","2022-07-14","<0.00024","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G2","锡及其化合物","2022-07-14","<0.00024","mg/m3","否"]
["苏州欧菲光科技有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-14","0.37","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","硫酸雾","2022-07-12","0.006","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","氮氧化物","2022-07-12","0.016","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","氰化氢","2022-07-12","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","颗粒物","2022-07-12","0.386","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","氯化氢","2022-07-12","0.046","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","二氧化硫","2022-07-12","0.012","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G4 厂周界北侧偏东4#\t","NMHC","2022-07-12","3.39","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","颗粒物","2022-07-12","0.116","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","硫酸雾","2022-07-12","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","氮氧化物","2022-07-12","0.016","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","氯化氢","2022-07-12","0.046","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","氰化氢","2022-07-12","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","二氧化硫","2022-07-12","0.010","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","NMHC","2022-07-12","1.07","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","硫酸雾","2022-07-12","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","NMHC","2022-07-12","3.94","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","氰化氢","2022-07-12","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","氯化氢","2022-07-12","0.046","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","二氧化硫","2022-07-12","0.012","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","氮氧化物","2022-07-12","0.015","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G2 厂周界北侧偏西2#\t","颗粒物","2022-07-12","0.324","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","氰化氢","2022-07-12","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","氮氧化物","2022-07-12","0.017","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","硫酸雾","2022-07-12","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","NMHC","2022-07-12","3.33","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","氯化氢","2022-07-12","0.046","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","二氧化硫","2022-07-12","0.013","mg/m3","否"]
["苏州建通光电端子有限公司","G3 厂周界北侧3#","颗粒物","2022-07-12","0.343","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-11","0.248","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-07-11","0.70","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G2下风向","氟化物","2022-07-11","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G2下风向","氯化氢","2022-07-11","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G1上风向","氟化物","2022-07-11","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G1上风向","氯化氢","2022-07-11","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2022-07-11","0.32","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-07-11","0.114","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-11","0.248","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G4下风向","氟化物","2022-07-11","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G4下风向","氯化氢","2022-07-11","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2022-07-11","0.93","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G3下风向","氟化物","2022-07-11","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-11","0.267","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-07-11","0.60","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","G3下风向","氯化氢","2022-07-11","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G2","氰化氢","2022-07-07","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G2","氯化氢","2022-07-07","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G2","硫酸雾","2022-07-07","0.023","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-07","1.47","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G3","氰化氢","2022-07-07","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G3","氯化氢","2022-07-07","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G3","硫酸雾","2022-07-07","0.025","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-07","0.48","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G1","硫酸雾","2022-07-07","0.016","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G1","氰化氢","2022-07-07","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G1","氯化氢","2022-07-07","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-07","0.23","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司"," G4","硫酸雾","2022-07-07","0.027","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司"," G4","非甲烷总烃","2022-07-07","0.44","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司"," G4","氰化氢","2022-07-07","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子有限公司"," G4","氯化氢","2022-07-07","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-06","0.248","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G4下风向","氯化氢","2022-07-06","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G4下风向","臭气浓度","2022-07-06","18","无量纲","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-06","0.267","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G3下风向","氯化氢","2022-07-06","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G3下风向","臭气浓度","2022-07-06","19","无量纲","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G2下风向","臭气浓度","2022-07-06","19","无量纲","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G2下风向","氯化氢","2022-07-06","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-06","0.267","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-07-06","0.114","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G1上风向","氯化氢","2022-07-06","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G1上风向","臭气浓度","2022-07-06","13","无量纲","否"]
["苏州事达同泰汽车零部件有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-06","0.361","mg/m3","否"]
["苏州事达同泰汽车零部件有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-06","0.342","mg/m3","否"]
["苏州事达同泰汽车零部件有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-07-06","0.114","mg/m3","否"]
["苏州事达同泰汽车零部件有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-06","0.304","mg/m3","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","G4","非甲烷总烃","2022-07-05","0.49","mg/m3","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","G3","非甲烷总烃","2022-07-05","0.21","mg/m3","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","G2","非甲烷总烃","2022-07-05","0.27","mg/m3","否"]
["智享生物（苏州）有限公司","G1","非甲烷总烃","2022-07-05","0.16","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G4","锡及其化合物","2022-07-05","<0.00001","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G4","非甲烷总烃","2022-07-05","0.92","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G4","颗粒物","2022-07-05","0.267","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G4","臭气浓度","2022-07-05","12","无量纲","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界上风向G1","非甲烷总烃","2022-07-05","0.74","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界上风向G1","锡及其化合物","2022-07-05","<0.00001","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界上风向G1","臭气浓度","2022-07-05","<10","无量纲","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界上风向G1","颗粒物","2022-07-05","0.172","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G2","非甲烷总烃","2022-07-05","0.86","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G2","颗粒物","2022-07-05","0.265","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G2","臭气浓度","2022-07-05","13","无量纲","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G2","锡及其化合物","2022-07-05","<0.00001","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G3","非甲烷总烃","2022-07-05","0.85","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G3","锡及其化合物","2022-07-05","<0.00001","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G3","颗粒物","2022-07-05","0.268","mg/m3","否"]
["田村电子(苏州)有限公司","厂界下风向G3","臭气浓度","2022-07-05","13","无量纲","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","非甲烷总烃","2022-07-04","0.32","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","二氧化硫","2022-07-04","<0.007","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","二甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","氮氧化物","2022-07-04","0.014","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","颗粒物","2022-07-04","0.114","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.58","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-04","0.228","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","氮氧化物","2022-07-04","0.045","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","二甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","二氧化硫","2022-07-04","<0.007","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.41","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","二甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-04","0.245","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","二氧化硫","2022-07-04","<0.007","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","氮氧化物","2022-07-04","0.040","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","二甲苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","氮氧化物","2022-07-04","0.032","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","甲苯","2022-07-04","0.0112","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.38","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","二氧化硫","2022-07-04","<0.007","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-04","0.227","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","苯","2022-07-04","<0.0005","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G1（上风向）","硫酸雾","2022-07-04","0.016","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G3下风向","硫酸雾","2022-07-04","0.025","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G4下风向","硫酸雾","2022-07-04","0.027","mg/m3","否"]
["中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司","G2下风向","硫酸雾","2022-07-04","0.022","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G2","二氧化硫","2022-07-04","0.009","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G2","颗粒物","2022-07-04","0.292","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G2","非甲烷总烃","2022-07-04","0.66","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G2","二甲苯（总量）","2022-07-04","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G2","氮氧化物","2022-07-04","0.043","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G3","非甲烷总烃","2022-07-04","0.66","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G3","颗粒物","2022-07-04","0.282","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G3","二氧化硫","2022-07-04","0.011","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G3","氮氧化物","2022-07-04","0.026","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G3","二甲苯（总量）","2022-07-04","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界上风向G1","氮氧化物","2022-07-04","0.020","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界上风向G1","二氧化硫","2022-07-04","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界上风向G1","非甲烷总烃","2022-07-04","0.32","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界上风向G1","颗粒物","2022-07-04","0.169","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界上风向G1","二甲苯（总量）","2022-07-04","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G4","颗粒物","2022-07-04","0.252","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G4","非甲烷总烃","2022-07-04","0.63","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G4","氮氧化物","2022-07-04","0.022","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G4","二氧化硫","2022-07-04","0.008","mg/m3","否"]
["苏州市麦点彩印有限公司","厂界下风向G4","二甲苯（总量）","2022-07-04","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.62","mg/L","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-07-04","0.358","mg/m3","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-07-04","0.377","mg/m3","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.62","mg/L","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-07-04","0.113","mg/m3","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.40","mg/L","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-07-04","0.320","mg/m3","否"]
["苏州嘉德顺实业有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-07-04","0.65","mg/L","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界下风向G4","非甲烷总烃","2022-06-30","0.45","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界下风向G4","颗粒物","2022-06-30","0.270","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界上风向G1","颗粒物","2022-06-30","0.185","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界上风向G1","非甲烷总烃","2022-06-30","0.13","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界下风向G3","非甲烷总烃","2022-06-30","0.52","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界下风向G3","颗粒物","2022-06-30","0.282","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界下风向G2","颗粒物","2022-06-30","0.270","mg/m3","否"]
["苏州宝丽迪材料科技股份有限公司","厂界下风向G2","非甲烷总烃","2022-06-30","0.39","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界上风向O1","非甲烷总烃","2022-06-23","1.70","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界上风向O1","颗粒物","2022-06-23","0.138","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界下风向O2","非甲烷总烃","2022-06-23","1.76","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界下风向O2","颗粒物","2022-06-23","0.152","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界下风向O3","非甲烷总烃","2022-06-23","1.74","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界下风向O3","颗粒物","2022-06-23","0.169","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界下风向O4","非甲烷总烃","2022-06-23","1.72","mg/m3","否"]
["苏州金新纤纺有限公司","厂界下风向O4","颗粒物","2022-06-23","0.161","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界上风向（Q6）","锡及其化合物","2022-06-23","<0.00001","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界上风向（Q6）","非甲烷总烃","2022-06-23","0.34","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界上风向（Q6）","颗粒物","2022-06-23","0.189","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界上风向（Q6）","硫酸雾","2022-06-23","<0.005","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q7）","颗粒物","2022-06-23","0.283","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q7）","锡及其化合物","2022-06-23","<0.00001","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q7）","硫酸雾","2022-06-23","<0.005","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q7）","非甲烷总烃","2022-06-23","0.55","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q8）","颗粒物","2022-06-23","0.263","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q8）","非甲烷总烃","2022-06-23","0.66","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q8）","硫酸雾","2022-06-23","<0.005","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q8）","锡及其化合物","2022-06-23","<0.00001","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q9）","锡及其化合物","2022-06-23","<0.00001","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q9）","颗粒物","2022-06-23","0.263","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q9）","非甲烷总烃","2022-06-23","0.68","mg/m3","否"]
["泰连连接器（苏州）有限公司","厂界下风向（Q9）","硫酸雾","2022-06-23","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州艾克夫电子有限公司","G1 厂周界外南侧1#","颗粒物","2022-06-22","0.113","mg/m3","否"]
["苏州艾克夫电子有限公司","G4 \t厂周界外北侧偏东4#\t","颗粒物","2022-06-22","0.339","mg/m3","否"]
["苏州艾克夫电子有限公司","G3 厂周界外北侧3#\t","颗粒物","2022-06-22","0.378","mg/m3","否"]
["苏州艾克夫电子有限公司","G2 \t厂周界外北侧偏西2#\t","颗粒物","2022-06-22","0.360","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向Q9","氰化氢","2022-06-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向Q9","硫酸雾","2022-06-21","0.008","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向Q9","氮氧化物","2022-06-21","0.044","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向Q9","氯化氢","2022-06-21","0.061","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向Q8","硫酸雾","2022-06-21","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向Q8","氮氧化物","2022-06-21","0.020","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向Q8","氯化氢","2022-06-21","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向Q8","氰化氢","2022-06-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向Q10","氮氧化物","2022-06-21","0.025","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向Q10","氯化氢","2022-06-21","0.192","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向Q10","硫酸雾","2022-06-21","0.012","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向Q10","氰化氢","2022-06-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向Q11","氯化氢","2022-06-21","0.104","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向Q11","氰化氢","2022-06-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向Q11","硫酸雾","2022-06-21","0.014","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向Q11","氮氧化物","2022-06-21","0.023","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向Q9","颗粒物","2022-06-21","0.284","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向Q9","非甲烷总烃","2022-06-21","0.64","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向Q8","颗粒物","2022-06-21","0.188","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向Q8","非甲烷总烃","2022-06-21","0.41","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向Q10","非甲烷总烃","2022-06-21","0.58","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向Q10","颗粒物","2022-06-21","0.262","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向Q11","颗粒物","2022-06-21","0.284","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向Q11","非甲烷总烃","2022-06-21","0.62","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","甲苯","2022-06-17","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","硫化氢","2022-06-17","<0.00025","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","臭气浓度","2022-06-17","<10","无量纲","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","氨","2022-06-17","0.03","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2022-06-17","0.67","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-06-17","0.114","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G1上风向","二甲苯","2022-06-17","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","硫化氢","2022-06-17","<0.00025","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-06-17","0.362","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-06-17","0.93","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","氨","2022-06-17","0.05","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","甲苯","2022-06-17","0.0175","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","二甲苯","2022-06-17","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G2下风向","臭气浓度","2022-06-17","13","无量纲","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","甲苯","2022-06-17","0.0171","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","二甲苯","2022-06-17","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","臭气浓度","2022-06-17","14","无量纲","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-06-17","0.362","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","氨","2022-06-17","0.06","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2022-06-17","1.00","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G4下风向","硫化氢","2022-06-17","<0.00025","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","臭气浓度","2022-06-17","14","无量纲","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","硫化氢","2022-06-17","<0.00025","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","氨","2022-06-17","0.06","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-06-17","0.97","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","甲苯","2022-06-17","0.0213","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-06-17","0.400","mg/m3","否"]
["苏州市铂汉塑胶五金有限公司","G3下风向","二甲苯","2022-06-17","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","铬酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","氟化物","2022-06-17","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","甲苯","2022-06-17","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","二甲苯（总量）","2022-06-17","<0.0006","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","氯化氢","2022-06-17","0.092","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","颗粒物","2022-06-17","0.379","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","氮氧化物","2022-06-17","0.017","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","硫酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","氰化氢","2022-06-17","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G3 \t厂周界外北侧3#","非甲烷总烃","2022-06-17","1.82","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","氮氧化物","2022-06-17","0.016","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","氯化氢","2022-06-17","0.102","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","二甲苯（总量）","2022-06-17","<0.0006","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","氟化物","2022-06-17","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","氰化氢","2022-06-17","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","颗粒物","2022-06-17","0.362","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","铬酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","非甲烷总烃","2022-06-17","1.91","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","甲苯","2022-06-17","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G4 厂周界外北偏东4#\t","硫酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","氯化氢","2022-06-17","0.126","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","氰化氢","2022-06-17","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","氟化物","2022-06-17","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","氮氧化物","2022-06-17","0.016","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","非甲烷总烃","2022-06-17","1.96","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","铬酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","二甲苯（总量）","2022-06-17","<0.0006","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","硫酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","甲苯","2022-06-17","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G2 厂周界外北侧偏西2#\t","颗粒物","2022-06-17","0.322","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","二甲苯（总量）","2022-06-17","<0.0006","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","颗粒物","2022-06-17","0.095","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","非甲烷总烃","2022-06-17","1.74","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","氟化物","2022-06-17","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","氮氧化物","2022-06-17","0.014","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","硫酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","甲苯","2022-06-17","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","氯化氢","2022-06-17","0.050","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","铬酸雾","2022-06-17","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","G1 厂周界外南侧1#\t","氰化氢","2022-06-17","<0.002","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G4","非甲烷总烃","2022-06-16","0.59","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G4","硫酸雾","2022-06-16","0.037","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G4","氮氧化物","2022-06-16","0.117","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G4","颗粒物","2022-06-16","0.245","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G2","硫酸雾","2022-06-16","0.035","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G2","非甲烷总烃","2022-06-16","0.44","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G2","颗粒物","2022-06-16","0.226","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G2","氮氧化物","2022-06-16","0.102","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G1","非甲烷总烃","2022-06-16","0.32","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G1","颗粒物","2022-06-16","0.094","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G1","硫酸雾","2022-06-16","0.017","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G1","氮氧化物","2022-06-16","0.050","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G3","硫酸雾","2022-06-16","0.031","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G3","非甲烷总烃","2022-06-16","0.89","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G3","颗粒物","2022-06-16","0.245","mg/m3","否"]
["华山电子（苏州）有限公司","厂界G3","氮氧化物","2022-06-16","0.118","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","氟化物","2022-06-16","<0.5","ug/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","氰化氢","2022-06-16","<0.002","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","硫酸雾","2022-06-16","0.018","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","颗粒物","2022-06-16","0.262","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","非甲烷总烃","2022-06-16","0.47","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","锡及其化合物","2022-06-16","<0.00001","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","氯化氢","2022-06-16","0.093","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q13","氮氧化物","2022-06-16","0.028","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","氮氧化物","2022-06-16","0.025","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","非甲烷总烃","2022-06-16","0.26","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","氯化氢","2022-06-16","<0.02","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","颗粒物","2022-06-16","0.188","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","氟化物","2022-06-16","<0.5","ug/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","硫酸雾","2022-06-16","0.006","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","氰化氢","2022-06-16","<0.002","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界上风向Q10","锡及其化合物","2022-06-16","<0.00001","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","锡及其化合物","2022-06-16","<0.00001","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","氮氧化物","2022-06-16","0.048","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","非甲烷总烃","2022-06-16","0.41","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","氟化物","2022-06-16","<0.5","ug/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","颗粒物","2022-06-16","0.282","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","氰化氢","2022-06-16","<0.002","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","氯化氢","2022-06-16","0.051","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q11","硫酸雾","2022-06-16","0.016","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","颗粒物","2022-06-16","0.282","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","氯化氢","2022-06-16","0.063","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","氮氧化物","2022-06-16","0.032","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","氰化氢","2022-06-16","<0.002","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","氟化物","2022-06-16","<0.5","ug/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","锡及其化合物","2022-06-16","<0.00001","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","非甲烷总烃","2022-06-16","0.53","mg/m3","否"]
["嘉联益科技（苏州）有限公司","厂界下风向Q12","硫酸雾","2022-06-16","0.014","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G3","氰化氢","2022-06-15","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G3","硫酸雾","2022-06-15","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G3","颗粒物","2022-06-15","0.374","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G3","氯化氢","2022-06-15","0.066","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G3","非甲烷总烃","2022-06-15","0.99","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G4","硫酸雾","2022-06-15","0.012","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G4","非甲烷总烃","2022-06-15","0.87","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G4","氯化氢","2022-06-15","0.031","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G4","氰化氢","2022-06-15","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G4","颗粒物","2022-06-15","0.337","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","上风向G1","颗粒物","2022-06-15","0.112","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","上风向G1","氯化氢","2022-06-15","0.020","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","上风向G1","氰化氢","2022-06-15","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","上风向G1","非甲烷总烃","2022-06-15","0.73","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","上风向G1","硫酸雾","2022-06-15","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G2","氯化氢","2022-06-15","0.108","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G2","氰化氢","2022-06-15","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G2","颗粒物","2022-06-15","0.318","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G2","非甲烷总烃","2022-06-15","0.92","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","下风向G2","硫酸雾","2022-06-15","<0.005","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G1上风向","甲苯","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-06-10","0.113","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G1上风向","二甲苯（总量）","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2022-06-10","0.48","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-06-10","0.339","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2022-06-10","0.61","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G2下风向","二甲苯（总量）","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G2下风向","甲苯","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2022-06-10","0.68","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G3下风向","甲苯","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-06-10","0.395","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G3下风向","二甲苯（总量）","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2022-06-10","0.66","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G4下风向","二甲苯（总量）","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-06-10","0.301","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G4下风向","甲苯","2022-06-10","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G4","氨","2022-06-09","0.114","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G4","非甲烷总烃","2022-06-09","0.55","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G4","颗粒物","2022-06-09","0.276","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G4","硫化氢","2022-06-09","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G4","臭气浓度","2022-06-09","<10","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G2","颗粒物","2022-06-09","0.275","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G2","氨","2022-06-09","0.179","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G2","硫化氢","2022-06-09","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G2","臭气浓度","2022-06-09","<10","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G2","非甲烷总烃","2022-06-09","0.68","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G3","硫化氢","2022-06-09","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G3","臭气浓度","2022-06-09","<10","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G3","氨","2022-06-09","0.135","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G3","非甲烷总烃","2022-06-09","0.61","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界下风向G3","颗粒物","2022-06-09","0.293","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂内车间门外1米处检测点Q10","非甲烷总烃","2022-06-09","0.57","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂内车间门外1米处检测点Q11","非甲烷总烃","2022-06-09","0.58","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界上风向G1","氨","2022-06-09","0.122","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界上风向G1","硫化氢","2022-06-09","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界上风向G1","非甲烷总烃","2022-06-09","0.44","mg/m3","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界上风向G1","臭气浓度","2022-06-09","<10","无量纲","否"]
["苏州市一泓污水处理有限公司","厂界上风向G1","颗粒物","2022-06-09","0.165","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G4\t厂周界外北侧偏东4#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","1.40","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G4\t厂周界外北侧偏东4#\t","颗粒物","2022-06-08","0.333","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G4\t厂周界外北侧偏东4#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G5 \t油墨生产车间北侧门外1米 5#\t","NMHC","2022-06-08","1.66","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G8 \t油墨生产车间北侧窗外1米 8#","NMHC","2022-06-08","1.61","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G1厂周界外南侧1#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","0.60","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G1厂周界外南侧1#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G1厂周界外南侧1#\t","颗粒物","2022-06-08","0.130","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G7 \t油墨生产车间北侧窗外1米 7#","NMHC","2022-06-08","1.77","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G6 \t油墨生产车间北侧门外1米 6#","NMHC","2022-06-08","1.61","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G2\t厂周界外北侧偏西2#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","1.40","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G2\t厂周界外北侧偏西2#\t","颗粒物","2022-06-08","0.315","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G2\t厂周界外北侧偏西2#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G3厂周界外北侧3#\t","颗粒物","2022-06-08","0.371","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G3厂周界外北侧3#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司（新厂）","G3厂周界外北侧3#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","1.36","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G7 \t连接料车间西侧门外1米7#","NMHC","2022-06-08","0.23","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G2\t厂周界外西侧偏北2#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G2\t厂周界外西侧偏北2#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","0.30","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G2\t厂周界外西侧偏北2#\t","甲醛","2022-06-08","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G2\t厂周界外西侧偏北2#\t","颗粒物","2022-06-08","0.376","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G8 \t原料车间北侧门外1米8#","NMHC","2022-06-08","0.24","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G1厂周界东侧1#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","0.16","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G1厂周界东侧1#\t","颗粒物","2022-06-08","0.111","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G1厂周界东侧1#\t","甲醛","2022-06-08","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G1厂周界东侧1#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G3厂周界外西侧3#","甲醛","2022-06-08","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G3厂周界外西侧3#","非甲烷总烃","2022-06-08","0.43","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G3厂周界外西侧3#","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G3厂周界外西侧3#","颗粒物","2022-06-08","0.338","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G5 \t油墨车间南侧门外1米5#\t","NMHC","2022-06-08","0.20","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G6 \t危废仓库北侧门外1米6#","NMHC","2022-06-08","0.63","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G4 厂周界外西侧偏南4#\t","甲醛","2022-06-08","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G4 厂周界外西侧偏南4#\t","非甲烷总烃","2022-06-08","0.49","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G4 厂周界外西侧偏南4#\t","颗粒物","2022-06-08","0.296","mg/m3","否"]
["苏州科德教育科技股份有限公司(老厂）","G4 厂周界外西侧偏南4#\t","臭气浓度","2022-06-08","<10","无量纲","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G4下风向","氮氧化物","2022-06-07","0.054","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G4下风向","氟化物","2022-06-07","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G4下风向","颗粒物","2022-06-07","0.185","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G2下风向","氟化物","2022-06-07","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G2下风向","氮氧化物","2022-06-07","0.062","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G2下风向","颗粒物","2022-06-07","0.185","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G1上风向","氮氧化物","2022-06-07","0.031","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G1上风向","氟化物","2022-06-07","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G1上风向","颗粒物","2022-06-07","0.111","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G3下风向","颗粒物","2022-06-07","0.183","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G3下风向","氮氧化物","2022-06-07","0.044","mg/m3","否"]
["苏州迪艾福半导体有限公司","G3下风向","氟化物","2022-06-07","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G4厂周界东侧偏南4#\t","非甲烷总烃","2022-06-06","0.70","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G4厂周界东侧偏南4#\t","颗粒物","2022-06-06","0.315","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G8 厂房北侧大门外1米8#\t","NMHC","2022-06-06","0.58","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G7 厂房西侧大门外1米7#\t","NMHC","2022-06-06","1.37","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G5 厂房东侧大门外1米5#\t","NMHC","2022-06-06","0.37","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G6 \t厂房南侧大门外1米6#\t","NMHC","2022-06-06","1.20","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G3厂周界东侧3#\t","非甲烷总烃","2022-06-06","0.72","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G3厂周界东侧3#\t","颗粒物","2022-06-06","0.294","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G2厂周界东侧偏北2#\t","颗粒物","2022-06-06","0.371","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G2厂周界东侧偏北2#\t","非甲烷总烃","2022-06-06","0.38","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G1厂周界西侧1#\t","颗粒物","2022-06-06","0.110","mg/m3","否"]
["苏州元星汽车服务有限公司","G1厂周界西侧1#\t","非甲烷总烃","2022-06-06","0.24","mg/m3","否"]