{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["废水比对","废气排放","废水排放","无组织","厂界噪声"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水比对","index":0,"n_rows":146,"n_cols":10,"rows_kept":146,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,17,0],[18,0,25,0],[26,0,33,0],[34,0,49,0],[51,0,65,0],[66,0,75,0],[76,0,81,0],[82,0,97,0],[98,0,100,0],[101,0,113,0],[114,0,125,0],[126,0,129,0],[130,0,145,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年污染源监督检测结果公示"]
["企业名称","名录类别","监测点","监测项目","监测日期","样品类型","手动监测值","自动监测值","比对结果","技术要求"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总磷","2024-06-27","实际样","0.2","0.201","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总磷","2024-06-27","实际样","0.2","0.199","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总磷","2024-06-27","实际样","0.2","0.207","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总磷","2024-06-27","标准样","0.5","0.521","4.2%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","氨氮","2024-06-27","实际样","1.5","1.544","0.04mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","氨氮","2024-06-27","实际样","1.5","1.556","0.06mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","氨氮","2024-06-27","实际样","1.5","1.570","0.07mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","氨氮","2024-06-27","标准样","6","6.263","4.38%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-27","实际样","25","24.6","-0.4mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-27","实际样","25","25.8","0.8mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-27","实际样","25","25.1","0.1mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-27","标准样","75","81.3","8.4%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总氮","2024-06-27","实际样","6.10","5.27","-13.61%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总氮","2024-06-27","实际样","5.95","6.05","1.68%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总氮","2024-06-27","实际样","6.24","5.72","-8.33%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相城区东桥集中污水处理厂","水环境","污水排放口(S1)","总氮","2024-06-27","标准样","15","14.02","-6.53%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司黄桥分公司","水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","化学需氧量","2024-06-27","实际样","25","24.24","-0.76mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","化学需氧量","2024-06-27","实际样","25","23.63","-1.37mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","化学需氧量","2024-06-27","实际样","25","23.84","-1.16mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","化学需氧量","2024-06-27","标准样","75","81.17","8.23%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总磷","2024-06-27","实际样","0.2","0.204","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总磷","2024-06-27","实际样","0.2","0.205","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总磷","2024-06-27","实际样","0.2","0.206","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总磷","2024-06-27","标准样","0.5","0.504","0.8%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司黄桥分公司","水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总氮","2024-06-27","实际样","6.29","6.050","-3.82%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总氮","2024-06-27","实际样","6.49","8.161","25.75%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总氮","2024-06-27","实际样","6.60","6.096","-7.64%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","总氮","2024-06-27","标准样","15","13.655","-8.97%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","氨氮","2024-06-27","实际样","1.5","1.604","0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","氨氮","2024-06-27","实际样","1.5","1.608","0.11mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","氨氮","2024-06-27","实际样","1.5","1.620","0.12mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境,环境风险管控","废水排放口S1(S1)","氨氮","2024-06-27","标准样","6","5.817","-3.05%","相对误差不超过±10%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总氮（以N计）","2024-06-26","实际样","6.22","5.922","-4.79%","相对误差不超过±15%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总氮（以N计）","2024-06-26","实际样","5.84","7.224","23.7%","相对误差不超过±15%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总氮（以N计）","2024-06-26","实际样","6.08","5.823","-4.23%","相对误差不超过±15%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总氮（以N计）","2024-06-26","标准样","15","16.125","7.5%","相对误差不超过±10%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总磷（以P计）","2024-06-26","实际样","0.2","0.222","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总磷（以P计）","2024-06-26","实际样","0.2","0.217","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总磷（以P计）","2024-06-26","实际样","0.2","0.214","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","总磷（以P计）","2024-06-26","标准样","0.5","0.545","9%","相对误差不超过±10%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","23.534","-1.47mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","23.222","-1.78mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","23.220","-1.78mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","化学需氧量","2024-06-26","标准样","55","58.307","6.01%","相对误差不超过±10%"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-26","实际样","1.5","1.431","-0.07mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-26","实际样","1.5","1.407","-0.09mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-26","实际样","1.5","1.393","-0.11mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州高铁苏水水务有限公司","水环境","高铁新城污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-26","标准样","6","5.759","-4.02%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","水环境","总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","实际样","1.5","1.609","0.11mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","水环境","总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","实际样","1.5","1.603","0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","实际样","1.5","1.569","0.07mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","标准样","6","6.146","2.43%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总氮","2024-06-26","实际样","5.14","5.024","-2.26%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总氮","2024-06-26","实际样","5.09","4.850","-4.72%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总氮","2024-06-26","实际样","4.96","4.845","-2.32%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总氮","2024-06-26","标准样","15","15.496","3.31%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","21.1","-3.9mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","22.2","-2.8mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","22.7","-2.3mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","标准样","75","74.3","-0.93%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总磷","2024-06-26","实际样","0.2","0.198","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总磷","2024-06-26","实际样","0.2","0.196","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总磷","2024-06-26","实际样","0.2","0.196","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","总排口(S1)","总磷","2024-06-26","标准样","0.5","0.489","-2.2%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司一泓污水处理厂","水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","24.03","-0.97mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","23.65","-1.35mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","实际样","25","24.14","-0.86mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-26","标准样","55","59.65","8.45%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","实际样","1.5","1.702","0.2mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","实际样","1.5","1.548","0.05mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","实际样","1.5","1.492","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-26","标准样","6","5.815","-3.08%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-26","实际样","0.2","0.215","0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-26","实际样","0.2","0.224","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司一泓污水处理厂","水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-26","实际样","0.2","0.219","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-26","标准样","0.5","0.528","5.6%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-26","实际样","5.30","6.00","13.21%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-26","实际样","5.42","5.68","4.8%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-26","实际样","5.63","5.71","1.42%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-26","标准样","15","15.35","2.33%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","23.4","-1.6mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","23.5","-1.5mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","22.7","-2.3mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","标准样","55","59.4","8%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.193","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.186","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.196","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","标准样","0.5","0.490","-2%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","5.51","5.429","-1.47%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","5.77","5.606","-2.84%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","5.74","5.623","-2.04%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","标准样","15","15.240","1.6%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.560","0.06mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.479","-0.02mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.483","-0.02mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","标准样","6","5.99","-0.17%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相城区黄埭污水处理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.187","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.189","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.190","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相城区黄埭污水处理有限公司","水环境","废水排放口(S1)","总磷","2024-06-25","标准样","0.5","0.481","-3.8%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","23.9","-1.1mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","24.2","-0.8mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","21.8","-3.2mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","标准样","55","55.3","0.55%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.495","0mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.466","-0.03mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.468","-0.03mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","氨氮","2024-06-25","标准样","6","5.854","-2.43%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","5.76","5.192","-9.86%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","5.61","4.957","-11.64%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","5.94","5.564","-6.33%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水排放口(S1)","总氮","2024-06-25","标准样","15","14.258","-4.95%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）","水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.552","0.05mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.524","0.02mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.642","0.14mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","氨氮","2024-06-25","标准样","6","6.041","0.68%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","23.46","-1.54mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","24.24","-0.76mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","23.85","-1.15mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","化学需氧量","2024-06-25","标准样","75","79.06","5.41%","相对误差不超过±10%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.1930","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.1990","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.1940","-0.01mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总磷","2024-06-25","标准样","0.5","0.4780","-4.4%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）","水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","4.79","4.36","-8.98%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","4.27","4.20","-1.64%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-25","实际样","4.80","4.74","-1.25%","相对误差不超过±15%"]
[null,"水环境","废水总排口(S1)","总氮","2024-06-25","标准样","15","15.85","5.67%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.204","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.201","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总磷","2024-06-25","实际样","0.2","0.202","0mg/L","绝对误差不超过±0.04mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总磷","2024-06-25","标准样","0.5","0.518","3.6%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.40","-0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.42","-0.08mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","氨氮","2024-06-25","实际样","1.5","1.40","-0.1mg/L","绝对误差不超过±0.3mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","氨氮","2024-06-25","标准样","6","6.55","9.17%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","21.1","-3.9mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","21.7","-3.3mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","化学需氧量","2024-06-25","实际样","25","21.5","-3.5mg/L","绝对误差不超过±5mg/L"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","化学需氧量","2024-06-25","标准样","75","76.5","2%","相对误差不超过±10%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总氮","2024-06-25","实际样","6.64","5.649","-14.92%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总氮","2024-06-25","实际样","6.16","6.178","0.29%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总氮","2024-06-25","实际样","6.77","5.187","-23.38%","相对误差不超过±15%"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","水环境","总排口","总氮","2024-06-25","标准样","15","14.210","-5.27%","相对误差不超过±10%"]

{"sheet":"废气排放","index":1,"n_rows":162,"n_cols":8,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,12,0],[13,0,33,0],[34,0,37,0],[38,0,44,0],[45,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,66,0],[67,0,72,0],[73,0,75,0],[76,0,83,0],[84,0,91,0],[93,0,99,0],[100,0,111,0],[112,0,122,0],[123,0,131,0],[133,0,134,0],[135,0,143,0],[145,0,146,0],[147,0,151,0],[153,0,155,0],[156,0,157,0],[158,0,160,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年污染源监督检测结果公示"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","单位","是否超标"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","酸雾废气3#排气筒(DA005)","铬酸雾","2024-08-28","<0.005","<0.005","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","酸雾废气2#排气筒(DA004)","氯化氢","2024-08-28","1.98","7.35","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","酸雾废气2#排气筒(DA004)","硫酸雾","2024-08-28","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","酸雾废气2#排气筒(DA004)","氟化物","2024-08-28","0.12","0.41","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","酸雾废气2#排气筒(DA004)","氮氧化物","2024-08-28","2.2","8.2","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","喷粉废气排气筒(DA009)","颗粒物","2024-08-28","1.6","1.6","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","切削废气排气筒(DA001)","颗粒物","2024-08-28","1.5","1.5","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","切削废气排气筒(DA001)","非甲烷总烃","2024-08-28","5.86","5.86","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","涂装后续加工废气排气筒(DA008)","颗粒物","2024-08-28","1.3","1.3","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","涂装后续加工废气排气筒(DA008)","非甲烷总烃","2024-08-28","7.61","7.61","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","酸雾废气1#排气筒(DA003)","硫酸雾","2024-08-28","0.49","2.2","mg/m3","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","焚烧炉排气筒(DA001)","烟气黑度","2024-08-27","<1","<1","级","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","颗粒物","2024-08-27","1.6","3.6","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","砷及其化合物","2024-08-27","<0.0002","<0.0002","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","铊及其化合物","2024-08-27","<0.000008","<0.000008","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","氯化氢","2024-08-27","3.25","7.39","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","一氧化碳","2024-08-27","6","14","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","氟化氢","2024-08-27","<0.16","<0.16","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","汞及其化合物","2024-08-27","0.0041","0.0085","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","铅及其化合物","2024-09-03","0.00171","0.00356","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","氮氧化物","2024-08-27","18","41","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","二氧化硫","2024-08-27","<3","<3","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","铬及其化合物","2024-08-27","0.0333","0.0694","mg/m3","否"]
[null,"焚烧炉排气筒(DA001)","锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物","2024-08-27","0.0229","0.0477","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","氨","2024-09-19","0.412","0.412","kg/h","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","汞及其化合物","2024-09-19","<0.0025","<0.0025","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","二氧化硫","2024-09-19","<2","<2","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","颗粒物","2024-09-19","2.6","2.6","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","砷及其化合物","2024-09-19","<0.0002","<0.0002","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物","2024-09-19","0.00454","0.00841","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","铊及其化合物","2024-09-19","<0.000008","<0.000008","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","氟化物","2024-09-19","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","污泥熔炼排气筒(DA007)","镉及其化合物","2024-09-19","<0.000008","<0.000008","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","铬及其化合物","2024-09-19","0.00238","0.00441","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","氮氧化物","2024-09-19","91","91","mg/m3","否"]
[null,"污泥熔炼排气筒(DA007)","铅及其化合物","2024-09-19","0.00119","0.00220","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P8排气筒(DA007)","挥发性有机物","2024-07-23","1.19","1.19","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P8排气筒(DA007)","颗粒物","2024-07-23","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P1排气筒(DA001)","挥发性有机物","2024-07-23","0.248","0.248","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P5排气筒(DA004)","挥发性有机物","2024-07-23","0.504","0.504","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P3排放筒(DA003)","挥发性有机物","2024-07-24","0.172","0.172","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P11排气筒(DA010)","挥发性有机物","2024-07-24","0.112","0.112","mg/m3","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","P2排气筒(DA002)","挥发性有机物","2024-07-23","0.742","0.742","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","DA001废气排放口Q1(DA001)","非甲烷总烃","2024-08-22","40.0","40.0","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","DA001废气排放口Q1(DA001)","锡","2024-08-22","<0.002","<0.002","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","DA001废气排放口Q1(DA001)","颗粒物","2024-08-22","1.6","1.6","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","DA002废气排放口Q2(DA002)","氟化物","2024-08-22","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","DA003废气排放口Q3(DA003)","氨","2024-08-22","0.322","0.322","kg/h","否"]
["苏州市苏相环境科技有限公司","DA001 废气排放口","非甲烷总烃","2024-08-19","2.66","2.66","mg/m3","否"]
["苏州市苏相环境科技有限公司","DA001 废气排放口","臭气浓度","2024-08-19","72","72","无量纲","否"]
["苏州二叶制药有限公司","有组织废气出口DA008(DA008)","氮氧化物","2024-08-15","12","12","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA008(DA008)","非甲烷总烃","2024-08-15","3.92","3.92","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA008(DA008)","二氧化硫","2024-08-15","4","4","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA008(DA008)","N，N-二甲基甲酰胺","2024-08-15","<0.1","<0.1","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA008(DA008)","甲醇","2024-08-15","<0.5","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA008(DA008)","颗粒物","2024-08-15","1.3","1.3","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA005(DA005)","硫化氢","2024-08-15","0.03","0.03","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA005(DA005)","臭气浓度","2024-08-15","851","851","无量纲","否"]
[null,"有组织废气出口DA005(DA005)","氨","2024-08-15","0.96","0.96","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA009(DA009)","颗粒物","2024-08-15","2.5","2.5","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA009(DA009)","二氧化硫","2024-08-15","<3","<3","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA009(DA009)","一氧化碳","2024-08-15","5","5","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA009(DA009)","氯化氢","2024-08-15","0.33","0.33","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA009(DA009)","氮氧化物","2024-08-15","92","92","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA009(DA009)","氟化氢","2024-08-15","0.18","0.18","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","有组织废气出口DA003(DA003)","N，N-二甲基甲酰胺","2024-08-15","<0.1","<0.1","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA003(DA003)","颗粒物","2024-08-15","1.3","1.3","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA003(DA003)","非甲烷总烃","2024-08-15","1.72","1.72","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA003(DA003)","氯化氢","2024-08-15","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA003(DA003)","甲醇","2024-08-15","<0.5","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"有组织废气出口DA006(DA006)","非甲烷总烃","2024-08-14","1.81","1.81","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水站臭气排气筒(DA002)","硫化氢","2024-08-12","<0.00013","<0.00013","kg/h","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水站臭气排气筒(DA002)","氨","2024-08-12","0.00546","0.00546","kg/h","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水站臭气排气筒(DA002)","臭气浓度","2024-08-12","63","63","无量纲","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA002(DA002)","二氧化硫","2024-08-09","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA002(DA002)","氮氧化物","2024-08-09","25","25","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA002(DA002)","颗粒物","2024-08-09","1.6","1.6","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA002(DA002)","非甲烷总烃","2024-08-09","3.68","3.68","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA001(DA001)","非甲烷总烃","2024-08-09","5.71","5.71","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA001(DA001)","颗粒物","2024-08-09","1.7","1.7","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA001(DA001)","氮氧化物","2024-08-09","32","32","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DA001(DA001)","二氧化硫","2024-08-09","8","8","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","DA005(FQ-3)","非甲烷总烃","2024-08-08","5.04","5.04","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","DA005(FQ-3)","苯系物","2024-08-08","4.40","4.40","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","1#排气筒(FQ-3)","苯系物","2024-08-08","0.652","0.652","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","1#排气筒(FQ-3)","氮氧化物","2024-08-08","11","11","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","1#排气筒(FQ-3)","二氧化硫","2024-08-08","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","1#排气筒(FQ-3)","二甲苯（总量）","2024-08-08","0.510","0.510","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","1#排气筒(FQ-3)","非甲烷总烃","2024-08-08","1.64","1.64","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","1#排气筒(FQ-3)","颗粒物","2024-08-08","2.4","2.4","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","1#废气排放口(1#)","非甲烷总烃","2024-08-20","8.70","8.70","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","1#废气排气口(DA005)","非甲烷总烃","2024-08-05","3.16","3.16","mg/m3","否"]
[null,"1#废气排气口(DA005)","苯","2024-08-05","0.182","0.182","mg/m3","否"]
[null,"2#废气排气口(DA007)","苯","2024-08-05","0.204","0.204","mg/m3","否"]
[null,"2#废气排气口(DA007)","非甲烷总烃","2024-08-05","5.46","5.46","mg/m3","否"]
[null,"3#废气排气口(DA001)","苯","2024-08-05","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
[null,"3#废气排气口(DA001)","非甲烷总烃","2024-08-05","4.11","4.11","mg/m3","否"]
[null,"4#废气排气口(DA002)","非甲烷总烃","2024-08-05","16.0","16.0","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","4#废气排气口(DA002)","氮氧化物","2024-08-05","4.1","172","mg/m3","否"]
[null,"4#废气排气口(DA002)","甲醛","2024-08-05","<0.5","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"4#废气排气口(DA002)","氯化氢","2024-08-05","0.49","20.8","mg/m3","否"]
[null,"4#废气排气口(DA002)","硫酸雾","2024-08-05","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
[null,"9#废气排气口(DA009)","硫化氢","2024-08-12","<0.01","<0.01","kg/h","否"]
[null,"9#废气排气口(DA009)","臭气浓度","2024-08-12","977","977","无量纲","否"]
[null,"8#废气排气口(DA008)","苯","2024-08-05","0.245","0.245","mg/m3","否"]
[null,"8#废气排气口(DA008)","非甲烷总烃","2024-08-05","3.47","3.47","mg/m3","否"]
[null,"5#废气排气口(DA003)","氮氧化物","2024-08-12","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
[null,"5#废气排气口(DA003)","氯化氢","2024-08-12","0.18","4.68","mg/m3","否"]
[null,"5#废气排气口(DA003)","硫酸雾","2024-08-12","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
[null,"6#废气排气口(DA006)","氨","2024-08-05","0.0169","0.0169","kg/h","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA003 5#排气筒(DA003)","氨","2024-08-02","0.0130","0.0130","kg/h","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA005 2#废气排气筒(DA005)","甲醛","2024-08-02","<0.5","<0.5","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA005 2#废气排气筒(DA005)","氨","2024-08-02","0.0108","0.0108","kg/h","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA002 4#排气筒(DA002)","苯","2024-08-02","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA002 4#排气筒(DA002)","非甲烷总烃","2024-08-02","5.31","5.31","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA001 3#废气排气筒(DA001)","非甲烷总烃","2024-08-02","1.62","1.62","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA001 3#废气排气筒(DA001)","苯","2024-08-02","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA006(DA006)","苯","2024-08-02","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA006(DA006)","非甲烷总烃","2024-08-02","0.52","0.52","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA004 1#排气筒(DA004)","硫酸雾","2024-08-02","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","DA004 1#排气筒(DA004)","氯化氢","2024-08-02","0.79","27.4","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸机生产废气排放口DA003(DA003)","颗粒物","2024-08-01","1.3","1.3","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口DA015(DA015)","非甲烷总烃","2024-08-01","21.8","21.8","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口DA015(DA015)","二甲苯（总量）","2024-08-01","0.386","0.386","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口DA015(DA015)","颗粒物","2024-08-01","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口DA015(DA015)","苯","2024-08-01","0.019","0.019","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","喷胶废气排放口DA015(DA015)","甲苯","2024-08-01","2.31","2.31","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口DA014(DA014)","氮氧化物","2024-08-01","42","94","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口DA014(DA014)","颗粒物","2024-08-01","2.6","5.0","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","压铸熔炉废气排放口DA014(DA014)","二氧化硫","2024-08-01","10","22","mg/m3","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DA005","氰化氢","2024-07-31","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DA002","非甲烷总烃","2024-07-31","9.20","9.20","mg/m3","否"]
[null,"DA001(DA001)","硫酸雾","2024-07-31","1.35","1.35","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","1-2线废气排放口002","非甲烷总烃","2024-07-29","3.76","3.76","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","13线废气排放口001","非甲烷总烃","2024-07-29","1.20","1.20","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","1-2线废气排放口001","非甲烷总烃","2024-07-29","1.23","1.23","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","1-2线废气排放口003","非甲烷总烃","2024-07-29","7.74","7.74","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","001废水处理站废气排放口","非甲烷总烃","2024-07-29","4.26","4.26","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","001废水处理站废气排放口","硫化氢","2024-07-29","<0.000004","<0.000004","kg/h","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","001废水处理站废气排放口","氨（氨气）","2024-07-29","0.00151","0.00151","kg/h","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","001废水处理站废气排放口","臭气浓度","2024-07-29","131","131","无量纲","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","3-6线废气排放口001","非甲烷总烃","2024-07-29","4.58","4.58","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","排气筒01(DA001)","氯化氢","2024-07-24","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","废气排放口DA001(DA001)","颗粒物","2024-07-23","1.4","1.4","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","废气排放口DA001(DA001)","非甲烷总烃","2024-07-23","13.3","13.3","mg/m3","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","2#排气筒","颗粒物","2024-07-16","1.8","1.8","mg/m3","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","2#排气筒","硫化氢","2024-07-16","<0.00012","<0.00012","kg/h","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","2#排气筒","氨","2024-07-16","0.378","0.378","kg/h","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","2#排气筒","臭气浓度","2024-07-16","630","630","无量纲","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","2#排气筒","非甲烷总烃","2024-07-16","9.96","9.96","mg/m3","否"]
["苏州新港合纤有限公司","DA002","非甲烷总烃","2024-07-09","17.0","17.0","mg/m3","否"]
["苏州雅式喷涂有限公司","DA001排气筒(DA001)","非甲烷总烃","2024-06-13","1.30","1.30","mg/m3","否"]
["苏州雅式喷涂有限公司","DA001排气筒(DA001)","二氧化硫","2024-06-13","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州雅式喷涂有限公司","DA001排气筒(DA001)","氮氧化物","2024-06-13","<3","<3","mg/m3","否"]
["金宏气体股份有限公司","DA001","氨","2024-06-06","0.0021","0.0021","kg/h","否"]
["金宏气体股份有限公司","DA001","颗粒物","2024-06-06","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","12#排气筒(DA011)","氮氧化物","2024-05-21","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","10#排气筒(DA012)","硫酸雾","2024-05-21","0.24","0.24","mg/m3","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","10#排气筒(DA012)","氮氧化物","2024-05-21","22","22","mg/m3","否"]
["新隆科技（苏州）有限公司","2#排气筒出口(DA002)","非甲烷总烃","2024-05-15","4.40","4.40","mg/m3","否"]

{"sheet":"废水排放","index":2,"n_rows":234,"n_cols":7,"rows_kept":234,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,21,0],[22,0,31,0],[32,0,35,0],[36,0,43,0],[44,0,54,0],[55,0,62,0],[63,0,67,0],[68,0,76,0],[77,0,86,0],[87,0,93,0],[95,0,102,0],[103,0,111,0],[112,0,124,0],[125,0,129,0],[130,0,147,0],[148,0,154,0],[156,0,164,0],[165,0,173,0],[174,0,180,0],[181,0,186,0],[187,0,192,0],[193,0,206,0],[207,0,210,0],[211,0,215,0],[216,0,217,0],[218,0,220,0],[221,0,233,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年污染源监督检测结果公示"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","单位","是否超标"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含铬废水车间排口(DW003)","总铬","2024-08-28","<0.03","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含铬废水车间排口(DW003)","化学需氧量","2024-08-28","5","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含铬废水车间排口(DW003)","pH值","2024-08-28","8.3","无量纲","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含铬废水车间排口(DW003)","悬浮物","2024-08-28","4","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-28","5.2","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","氨氮","2024-08-28","0.173","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","石油类","2024-08-28","0.46","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","阴离子表面活性剂","2024-08-28","0.064","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","化学需氧量","2024-08-28","22","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","总磷","2024-08-28","0.28","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","pH值","2024-08-28","7.7","无量纲","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","总铝","2024-08-28","0.586","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2024-08-28","6.60","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","总铜","2024-08-28","<0.04","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","动植物油","2024-08-28","0.76","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","悬浮物","2024-08-28","5","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","废水总排口(DW001)","氟化物","2024-08-28","1.67","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含镍废水车间排口(DW004)","总镍","2024-08-28","<0.007","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含镍废水车间排口(DW004)","悬浮物","2024-08-28","4","mg/L","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","含镍废水车间排口(DW004)","化学需氧量","2024-08-28","4","mg/L","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","废水总排口(DW001)","硫化物","2024-08-28","<0.01","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","悬浮物","2024-08-28","49","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","总镍","2024-08-28","0.26","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-28","49.0","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","pH值","2024-08-28","7.9","无量纲","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2024-08-28","19.3","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","化学需氧量","2024-08-28","169","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2024-08-28","1.22","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","总铜","2024-08-28","0.058","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-08-28","2.13","mg/L","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","废水总排口(DW001)","铅","2024-08-28","<0.07","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","砷","2024-08-28","<0.0009","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","石油类","2024-08-28","<0.06","mg/L","否"]
[null,"废水总排口(DW001)","总锌","2024-08-28","0.236","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","动植物油","2024-07-24","<0.06","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","石油类","2024-07-24","<0.06","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","化学需氧量","2024-07-24","25","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","阴离子表面活性剂（LAS）","2024-07-24","0.13","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-24","7.2","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-07-24","0.647","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2024-07-24","3.23","mg/L","否"]
["福耀玻璃（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2024-07-24","0.08","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","化学需氧量","2024-08-22","62","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","阴离子表面活性剂","2024-08-22","0.440","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","总磷","2024-08-22","0.58","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","氨氮","2024-08-22","5.96","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","悬浮物","2024-08-22","13","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","总有机碳","2024-08-22","13.8","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","动植物油","2024-08-22","1.92","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","石油类","2024-08-22","0.13","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","pH值","2024-08-22","7.4","无量纲","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","总氮","2024-08-22","7.62","mg/L","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","废水总排口S1","氟化物","2024-08-22","0.720","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","污水排放口(DW001)","挥发酚","2024-08-14","<0.01","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-14","3.9","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","总有机碳","2024-08-14","4.0","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","pH值","2024-08-14","7.0","无量纲","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","化学需氧量","2024-08-14","16","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-08-14","0.06","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","悬浮物","2024-08-14","9","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-08-14","3.43","mg/L","否"]
["苏州二叶制药有限公司","污水排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-08-14","4.53","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","甲醛","2024-08-14","<0.05","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","乙腈","2024-08-14","<0.1","mg/L","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","色度","2024-08-14","2","倍","否"]
[null,"污水排放口(DW001)","动植物油类","2024-08-14","<0.06","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","悬浮物","2024-08-12","6","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","化学需氧量","2024-08-12","26","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-08-12","1.64","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-08-12","0.21","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","粪大肠菌群数","2024-08-12","1500","MPN/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-12","6.6","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","pH值","2024-08-12","7.5","无量纲","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","动植物油","2024-08-12","0.30","mg/L","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","污水排放口(DW001)","总氮","2024-08-12","16.7","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","总磷（以P计）","2024-08-09","0.44","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","总氮","2024-08-09","7.22","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","pH值","2024-08-09","7.7","无量纲","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","动植物油类","2024-08-09","<0.06","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","氨氮（NH3-N）","2024-08-09","0.297","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","石油类","2024-08-09","<0.06","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-09","1.4","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","悬浮物","2024-08-09","8","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","化学需氧量","2024-08-09","11","mg/L","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","DW001","阴离子表面活性剂","2024-08-09","0.144","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","生产废水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-05","77.0","mg/L","否"]
[null,"生产废水排放口","化学需氧量","2024-08-05","220","mg/L","否"]
[null,"生产废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-08-05","4.60","mg/L","否"]
[null,"生产废水排放口","pH值","2024-08-05","7.6","无量纲","否"]
[null,"生产废水排放口","总铜","2024-08-05","0.30","mg/L","否"]
[null,"生产废水排放口","总氮（以N计）","2024-08-05","11.2","mg/L","否"]
[null,"生产废水排放口","总磷（以P计）","2024-08-05","1.10","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","生产废水排放口","悬浮物","2024-08-05","25","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","氨氮","2024-08-02","5.16","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","化学需氧量","2024-08-02","49","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","悬浮物","2024-08-02","33","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","总铜","2024-08-02","0.09","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","pH值","2024-08-02","7.5","无量纲","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","总氮","2024-08-02","6.93","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","总磷","2024-08-02","0.15","mg/L","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","污水总排口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-02","17.2","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2024-08-01","0.04","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","化学需氧量","2024-08-01","150","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","悬浮物","2024-08-01","5","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","石油类","2024-08-01","0.36","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-08-01","0.210","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2024-08-01","2.46","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-01","35.9","mg/L","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","pH值","2024-08-01","6.8","无量纲","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","废水总排口(DW001)","色度","2024-08-01","2","倍","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口","总铅","2024-08-01","<0.07","mg/L","否"]
[null,"总排口","总镉","2024-08-01","<0.005","mg/L","否"]
[null,"总排口","总磷","2024-08-01","0.060","mg/L","否"]
[null,"总排口","六价铬","2024-08-01","<0.004","mg/L","否"]
[null,"总排口","化学需氧量","2024-08-01","31","mg/L","否"]
[null,"总排口","总汞","2024-08-01","<0.00004","mg/L","否"]
[null,"总排口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-01","1.1","mg/L","否"]
[null,"总排口","总氮","2024-08-01","8.22","mg/L","否"]
[null,"总排口","氨氮","2024-08-01","0.276","mg/L","否"]
[null,"总排口","总砷","2024-08-01","<0.0003","mg/L","否"]
[null,"总排口","阴离子表面活性剂","2024-08-01","0.091","mg/L","否"]
[null,"总排口","悬浮物","2024-08-01","7","mg/L","否"]
[null,"总排口","粪大肠菌群数","2024-08-01","120","个/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口","石油类","2024-08-01","<0.06","mg/L","否"]
[null,"总排口","动植物油","2024-08-01","<0.06","mg/L","否"]
[null,"总排口","pH值","2024-08-01","7.0","无量纲","否"]
[null,"总排口","总铬","2024-08-01","<0.03","mg/L","否"]
[null,"总排口","色度","2024-08-01","<2","倍","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-08-01","1.1","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总镉","2024-08-01","<0.005","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","化学需氧量","2024-08-01","30","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总磷（以P计）","2024-08-01","0.184","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","六价铬","2024-08-01","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","石油类","2024-08-01","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总氮（以N计）","2024-08-01","7.82","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","pH值","2024-08-01","7.3","无量纲","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总汞","2024-08-01","<0.00004","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","动植物油","2024-08-01","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","色度","2024-08-01","<2","倍","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总砷","2024-08-01","<0.0003","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","阴离子表面活性剂","2024-08-01","0.062","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总铅","2024-08-01","<0.07","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","氨氮（NH3-N）","2024-08-01","0.042","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","粪大肠菌群数","2024-08-01","<10","个/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","悬浮物","2024-08-01","5","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总铬","2024-08-01","<0.03","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-31","7.5","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","动植物油","2024-07-31","0.12","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","总磷","2024-07-31","0.10","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","氨氮","2024-07-31","0.167","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","化学需氧量","2024-07-31","24","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","pH值","2024-07-31","8.2","无量纲","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口","悬浮物","2024-07-31","13","mg/L","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","DW001污水总排口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-29","7.4","mg/L","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","DW001污水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2024-07-29","3.08","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","总磷","2024-07-29","0.04","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","化学需氧量","2024-07-29","24","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","悬浮物","2024-07-29","8","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","石油类","2024-07-29","<0.06","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","可吸附有机卤素化合物（AOX）","2024-07-29","0.78","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","阴离子表面活性剂","2024-07-29","<0.05","mg/L","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","pH","2024-07-29","7.5","无量纲","否"]
[null,"DW001污水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-07-29","0.306","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","pH值","2024-07-15","7.3","无量纲","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","化学需氧量","2024-07-15","16","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","氨氮","2024-07-15","0.147","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","总磷（以P计）","2024-07-15","0.54","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","悬浮物","2024-07-15","7","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-15","3.5","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","总大肠菌群","2024-07-15","120000","个/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","动植物油","2024-07-15","<0.06","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","DW001(DW001)","总氮","2024-07-15","3.76","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-15","6.1","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","动植物油","2024-07-15","<0.06","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","pH值","2024-07-15","7.1","无量纲","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-07-15","1.00","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","悬浮物","2024-07-15","8","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","化学需氧量","2024-07-15","27","mg/L","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","DW001污水排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-07-15","6.45","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口","化学需氧量","2024-07-04","28","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","悬浮物","2024-07-04","32","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","pH值","2024-07-04","8.5","无量纲","否"]
[null,"污水排放口","色度","2024-07-04","<2","倍","否"]
[null,"污水排放口","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-04","5.8","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","总氰化物","2024-07-04","0.006","mg/L","否"]
["苏州市第五人民医院","污水排放口","粪大肠菌群数","2024-07-04","<10","个/L","否"]
[null,"污水排放口","石油类","2024-07-04","<0.06","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","阴离子表面活性剂（LAS）","2024-07-04","<0.05","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","挥发酚","2024-07-04","<0.01","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-07-04","0.973","mg/L","否"]
[null,"污水排放口","动植物油","2024-07-04","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","粪大肠菌群","2024-07-04","<10","MPN/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","色度","2024-07-04","<2","倍","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","总氮","2024-07-04","27.9","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","动植物油","2024-07-04","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","阴离子表面活性剂","2024-07-04","0.094","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","pH值","2024-07-04","7.1","无量纲","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","化学需氧量","2024-07-04","40","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","五日生化需氧量（BOD5）","2024-07-04","6.0","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","氨氮（NH3-N）","2024-07-04","26.6","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","总磷（以P计）","2024-07-04","2.64","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","总氰化物","2024-07-04","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","石油类","2024-07-04","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","挥发酚","2024-07-04","<0.01","mg/L","否"]
["苏州市相城人民医院","污水排放口1","悬浮物","2024-07-04","18","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口","总磷","2024-06-25","0.072","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口","化学需氧量","2024-06-25","11","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口","总氮","2024-06-25","5.68","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司","总排口","氨氮","2024-06-25","0.080","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","总排口","总磷（以P计）","2024-06-20","0.058","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","总排口","总氮（以N计）","2024-06-20","8.35","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","总排口","pH值","2024-06-20","6.9","无量纲","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","总排口","化学需氧量","2024-06-20","18","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂","总排口","氨氮（NH3-N）","2024-06-20","0.110","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","化学需氧量","2024-06-20","20","mg/L","否"]
[null,"总排口","总磷（以P计）","2024-06-20","0.124","mg/L","否"]
["苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂）","总排口","总氮（以N计）","2024-06-20","6.80","mg/L","否"]
[null,"总排口","pH值","2024-06-20","6.9","无量纲","否"]
[null,"总排口","氨氮（NH3-N）","2024-06-20","0.074","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","阴离子表面活性剂","2024-05-21","<0.05","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","pH值","2024-05-21","6.9","无量纲","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","总氮（以N计）","2024-05-21","11.0","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","化学需氧量","2024-05-21","15","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","五日生化需氧量（BOD5）","2024-05-21","3.8","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","氨氮","2024-05-21","0.885","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","悬浮物","2024-05-21","12","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","色度","2024-05-21","2","倍","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","总磷","2024-05-21","0.12","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","总有机碳","2024-05-21","4.2","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","石油类","2024-05-21","<0.06","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","污水排放口DW001","总铝","2024-05-21","0.483","mg/L","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","含镍废水设施排放口DW002","总镍","2024-05-21","<0.007","mg/L","否"]

{"sheet":"无组织","index":3,"n_rows":516,"n_cols":7,"rows_kept":516,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,28,0],[30,0,56,0],[57,0,84,0],[85,0,101,0],[102,0,112,0],[113,0,137,0],[138,0,140,0],[141,0,145,0],[146,0,168,0],[169,0,178,0],[179,0,195,0],[197,0,203,0],[204,0,224,0],[225,0,227,0],[228,0,247,0],[248,0,252,0],[253,0,271,0],[272,0,280,0],[281,0,299,0],[300,0,308,0],[309,0,319,0],[320,0,336,0],[337,0,343,0],[344,0,363,0],[365,0,379,0],[380,0,387,0],[388,0,392,0],[393,0,407,0],[408,0,420,0],[421,0,431,0],[432,0,447,0],[449,0,463,0],[464,0,476,0],[477,0,495,0],[496,0,504,0],[505,0,515,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年污染源监督检测结果公示"]
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","单位","是否超标"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","G3下风向","氮氧化物","2024-08-29","0.040","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","铬酸雾","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","非甲烷总烃","2024-08-29","0.76","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","硫酸雾","2024-08-29","<0.005","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","氟化物","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","颗粒物","2024-08-29","0.272","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","氯化氢","2024-08-29","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","非甲烷总烃","2024-08-29","0.61","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","颗粒物","2024-08-29","0.200","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","硫酸雾","2024-08-29","<0.005","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","氮氧化物","2024-08-29","0.020","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","氟化物","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","铬酸雾","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","氯化氢","2024-08-29","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","氯化氢","2024-08-29","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","氟化物","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","硫酸雾","2024-08-29","<0.005","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","颗粒物","2024-08-29","0.261","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","非甲烷总烃","2024-08-29","0.84","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","铬酸雾","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","氮氧化物","2024-08-29","0.026","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","氟化物","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","氯化氢","2024-08-29","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","硫酸雾","2024-08-29","<0.005","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","铬酸雾","2024-08-29","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","氮氧化物","2024-08-29","0.033","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","颗粒物","2024-08-29","0.254","mg/m3","否"]
["江苏意可航空科技股份有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2024-08-29","0.74","mg/m3","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","下风向G3","镍 ","2024-08-28","0.000067","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","锡","2024-08-28","<0.00017","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","氟化物","2024-08-28","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","镉","2024-08-28","<0.000056","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","氨","2024-08-28","0.09","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","铅","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","臭气浓度","2024-08-28","16","无量纲","否"]
[null,"下风向G3","氰化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","硫化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","非甲烷总烃","2024-08-28","3.92","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","氯化氢","2024-08-28","0.049","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","二氧化硫","2024-08-28","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","铬","2024-08-28","0.000102","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","颗粒物","2024-08-28","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","氮氧化物","2024-08-28","0.082","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","砷及其化合物","2024-08-28","0.000107","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","锑及其化合物","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","硫酸雾","2024-08-28","0.016","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","砷及其化合物","2024-08-28","0.000122","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","二氧化硫","2024-08-28","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","硫化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","氰化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","铅","2024-08-28","0.000242","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","硫酸雾","2024-08-28","0.015","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","氨","2024-08-28","0.10","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","镍 ","2024-08-28","0.000051","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","氯化氢","2024-08-28","0.049","mg/m3","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","下风向G4","锑及其化合物","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","氟化物","2024-08-28","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","颗粒物","2024-08-28","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","镉","2024-08-28","<0.000056","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","氮氧化物","2024-08-28","0.077","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","臭气浓度","2024-08-28","17","无量纲","否"]
[null,"下风向G4","锡","2024-08-28","<0.00017","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","铬","2024-08-28","0.000067","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","非甲烷总烃","2024-08-28","0.64","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","二氧化硫","2024-08-28","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","镉","2024-08-28","<0.000056","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","臭气浓度","2024-08-28","<10","无量纲","否"]
[null,"上风向G1","镍 ","2024-08-28","<0.000039","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","铬","2024-08-28","<0.000062","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","颗粒物","2024-08-28","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","氮氧化物","2024-08-28","0.028","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","硫酸雾","2024-08-28","0.012","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","砷及其化合物","2024-08-28","<0.000078","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","氨","2024-08-28","0.06","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","铅","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","硫化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","氰化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","非甲烷总烃","2024-08-28","0.44","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","氯化氢","2024-08-28","0.045","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","锡","2024-08-28","<0.00017","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","氟化物","2024-08-28","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","锑及其化合物","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","臭气浓度","2024-08-28","17","无量纲","否"]
["苏州市荣望环保科技有限公司","下风向G2","锑及其化合物","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","非甲烷总烃","2024-08-28","0.83","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","镍 ","2024-08-28","0.000053","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","硫化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","硫酸雾","2024-08-28","0.020","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氯化氢","2024-08-28","0.049","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","锡","2024-08-28","<0.00017","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","镉","2024-08-28","<0.000056","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","铅","2024-08-28","<0.000045","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氮氧化物","2024-08-28","0.074","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氨","2024-08-28","0.10","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","砷及其化合物","2024-08-28","<0.000078","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","铬","2024-08-28","0.000074","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","颗粒物","2024-08-28","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氟化物","2024-08-28","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氰化氢","2024-08-28","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","二氧化硫","2024-08-28","<0.007","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","氮氧化物","2024-08-22","0.043","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","颗粒物","2024-08-22","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","非甲烷总烃","2024-08-22","0.42","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","氟化物","2024-08-22","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","甲醇","2024-08-22","<0.2","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","锡","2024-08-22","<0.00016","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","二氧化硫","2024-08-22","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","硫酸雾","2024-08-22","0.018","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","氨","2024-08-22","0.10","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","氮氧化物","2024-08-22","0.024","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","氟化物","2024-08-22","<0.0005","mg/m3","否"]
["楼氏电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","硫酸雾","2024-08-22","0.016","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","二氧化硫","2024-08-22","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","非甲烷总烃","2024-08-22","0.29","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","氨","2024-08-22","0.05","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","甲醇","2024-08-22","<0.2","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","颗粒物","2024-08-22","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","锡","2024-08-22","<0.00016","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","氨","2024-08-22","0.09","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","氮氧化物","2024-08-22","0.044","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","甲醇","2024-08-22","<0.2","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","二氧化硫","2024-08-22","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","硫酸雾","2024-08-22","0.018","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","颗粒物","2024-08-22","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","氟化物","2024-08-22","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","非甲烷总烃","2024-08-22","0.42","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","锡","2024-08-22","<0.00016","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","颗粒物","2024-08-22","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","硫酸雾","2024-08-22","0.019","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","二氧化硫","2024-08-22","<0.007","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","氨","2024-08-22","0.10","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","锡","2024-08-22","<0.00016","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","氮氧化物","2024-08-22","0.043","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","氟化物","2024-08-22","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","非甲烷总烃","2024-08-22","0.42","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","甲醇","2024-08-22","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市苏相环境科技有限公司","下风向 G4","非甲烷总烃","2024-08-19","0.87","mg/m3","否"]
[null,"下风向 G4","臭气浓度","2024-08-19","13","无量纲","否"]
[null,"下风向 G3","非甲烷总烃","2024-08-19","0.86","mg/m3","否"]
["苏州市苏相环境科技有限公司","下风向 G3","臭气浓度","2024-08-19","13","无量纲","否"]
[null,"上风向G1","非甲烷总烃","2024-08-19","0.57","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","臭气浓度","2024-08-19","<10","无量纲","否"]
[null,"下风向 G2","臭气浓度","2024-08-19","12","无量纲","否"]
[null,"下风向 G2","非甲烷总烃","2024-08-19","0.86","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","2#下风向","颗粒物","2024-08-14","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"2#下风向","非甲烷总烃","2024-08-14","0.91","mg/m3","否"]
[null,"2#下风向","硫化氢","2024-08-14","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"2#下风向","氯化氢","2024-08-14","0.040","mg/m3","否"]
[null,"2#下风向","氨","2024-08-14","0.09","mg/m3","否"]
[null,"2#下风向","臭气浓度","2024-08-14","<10","无量纲","否"]
[null,"2#下风向","氟化物","2024-08-14","0.0012","mg/m3","否"]
[null,"2#下风向","甲醇","2024-08-14","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","氨","2024-08-14","0.03","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","非甲烷总烃","2024-08-14","0.76","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","氟化物","2024-08-14","0.0008","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","臭气浓度","2024-08-14","<10","无量纲","否"]
[null,"1#上风向","颗粒物","2024-08-14","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","硫化氢","2024-08-14","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","甲醇","2024-08-14","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"1#上风向","氯化氢","2024-08-14","0.032","mg/m3","否"]
[null,"4#下风向","颗粒物","2024-08-14","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"4#下风向","氨","2024-08-14","0.09","mg/m3","否"]
[null,"4#下风向","甲醇","2024-08-14","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"4#下风向","臭气浓度","2024-08-14","<10","无量纲","否"]
[null,"4#下风向","氯化氢","2024-08-14","0.039","mg/m3","否"]
[null,"4#下风向","非甲烷总烃","2024-08-14","0.89","mg/m3","否"]
[null,"4#下风向","硫化氢","2024-08-14","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州二叶制药有限公司","4#下风向","氟化物","2024-08-14","0.0013","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","甲醇","2024-08-14","<0.5","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","颗粒物","2024-08-14","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","硫化氢","2024-08-14","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","氟化物","2024-08-14","0.0015","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","氨","2024-08-14","0.07","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","非甲烷总烃","2024-08-14","0.96","mg/m3","否"]
[null,"3#下风向","臭气浓度","2024-08-14","<10","无量纲","否"]
[null,"3#下风向","氯化氢","2024-08-14","0.042","mg/m3","否"]
[null,"MF0543","非甲烷总烃","2024-08-15","0.78","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G2下风向","氨","2024-08-12","0.03","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2024-08-12","0.86","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G2下风向","臭气浓度","2024-08-12","14","无量纲","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G2下风向","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G3下风向","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2024-08-12","0.86","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G3下风向","臭气浓度","2024-08-12","15","无量纲","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G3下风向","氨","2024-08-12","0.04","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G4下风向","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2024-08-12","0.86","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G4下风向","臭气浓度","2024-08-12","14","无量纲","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G4下风向","氨","2024-08-12","0.03","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2024-08-12","0.55","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G1上风向","氨","2024-08-12","0.01","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G1上风向","臭气浓度","2024-08-12","11","无量纲","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","G1上风向","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
["卡士酸奶（苏州）有限公司","MF0145","非甲烷总烃","2024-08-12","0.88","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","下风向G2","颗粒物","2024-08-09","<0.168","mg/m3","否"]
["苏州兴禾源复合材料有限公司","下风向G2","非甲烷总烃","2024-08-09","1.29","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","颗粒物","2024-08-09","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","非甲烷总烃","2024-08-09","0.95","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","颗粒物","2024-08-09","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","非甲烷总烃","2024-08-09","1.02","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","颗粒物","2024-08-09","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","非甲烷总烃","2024-08-09","0.48","mg/m3","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","厂界下风向G2","二甲苯（总量）","2024-08-08","<0.0045","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","颗粒物","2024-08-08","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","臭气浓度","2024-08-08","<10","无量纲","否"]
[null,"厂界下风向G2","氨","2024-08-08","0.07","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","硫化氢","2024-08-08","0.007","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","非甲烷总烃","2024-08-08","0.91","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","臭气浓度","2024-08-08","<10","无量纲","否"]
[null,"厂界下风向G3","硫化氢","2024-08-08","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","二甲苯（总量）","2024-08-08","<0.0045","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","颗粒物","2024-08-08","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","非甲烷总烃","2024-08-08","0.93","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","氨","2024-08-08","0.07","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","硫化氢","2024-08-08","0.006","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","臭气浓度","2024-08-08","<10","无量纲","否"]
[null,"厂界下风向G4","二甲苯（总量）","2024-08-08","<0.0045","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","氨","2024-08-08","0.06","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","颗粒物","2024-08-08","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","非甲烷总烃","2024-08-08","0.95","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","非甲烷总烃","2024-08-08","0.79","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","二甲苯（总量）","2024-08-08","<0.0045","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","臭气浓度","2024-08-08","<10","无量纲","否"]
["苏州嘉乐威新材料股份有限公司","厂界上风向G1","氨","2024-08-08","0.03","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","颗粒物","2024-08-08","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","硫化氢","2024-08-08","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G1上风向","颗粒物","2024-08-20","0.207","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2024-08-20","0.56","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G1上风向","氮氧化物","2024-08-20","0.018","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G1上风向","二氧化硫","2024-08-20","0.008","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G1上风向","乙酸乙酯","2024-08-20","0.0508","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G4下风向","颗粒物","2024-08-20","0.266","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G4下风向","二氧化硫","2024-08-20","0.013","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G4下风向","氮氧化物","2024-08-20","0.034","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G4下风向","乙酸乙酯","2024-08-20","0.0626","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2024-08-20","0.61","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G3下风向","二氧化硫","2024-08-20","0.012","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G3下风向","乙酸乙酯","2024-08-20","0.0688","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G3下风向","氮氧化物","2024-08-20","0.041","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2024-08-20","0.68","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G3下风向","颗粒物","2024-08-20","0.275","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G2下风向","二氧化硫","2024-08-20","0.010","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G2下风向","乙酸乙酯","2024-08-20","0.0717","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G2下风向","氮氧化物","2024-08-20","0.025","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2024-08-20","0.65","mg/m3","否"]
["苏州市麦拉多纳电子材料有限公司","G2下风向","颗粒物","2024-08-20","0.260","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向G2","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","苯","2024-08-05","<0.004","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","臭气浓度","2024-08-12","14","无量纲","否"]
[null,"下风向G2","颗粒物","2024-08-05","0.226","mg/m3","否"]
[null,"下风向G2","氨","2024-08-12","0.114","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向G2","非甲烷总烃","2024-08-05","0.66","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","苯","2024-08-05","0.0115","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","氨","2024-08-12","0.106","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","颗粒物","2024-08-05","0.220","mg/m3","否"]
[null,"下风向G3","臭气浓度","2024-08-12","15","无量纲","否"]
[null,"下风向G3","非甲烷总烃","2024-08-05","0.84","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","颗粒物","2024-08-05","0.192","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","氨","2024-08-12","0.041","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","非甲烷总烃","2024-08-05","0.44","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","臭气浓度","2024-08-12","<10","无量纲","否"]
[null,"上风向G1","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"上风向G1","苯","2024-08-05","<0.004","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","臭气浓度","2024-08-12","13","无量纲","否"]
[null,"下风向G4","非甲烷总烃","2024-08-05","0.71","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","氨","2024-08-12","0.106","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","苯","2024-08-05","0.0132","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","颗粒物","2024-08-05","0.223","mg/m3","否"]
[null,"下风向G4","硫化氢","2024-08-12","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","G2 \t下风向","硫酸雾","2024-08-02","0.031","mg/m3","否"]
[null,"G2 \t下风向","甲醛","2024-08-02","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"G2 \t下风向","苯","2024-08-02","<0.0004","mg/m3","否"]
[null,"G2 \t下风向","氯化氢","2024-08-02","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G2 \t下风向","氨","2024-08-02","0.047","mg/m3","否"]
[null,"G2 \t下风向","颗粒物","2024-08-02","0.223","mg/m3","否"]
[null,"G2 \t下风向","NMHC","2024-08-02","0.58","mg/m3","否"]
[null,"G4  下风向","硫酸雾","2024-08-02","0.022","mg/m3","否"]
[null,"G4  下风向","NMHC","2024-08-02","0.79","mg/m3","否"]
["苏州市亿利华电子有限公司","G4  下风向","氨","2024-08-02","0.050","mg/m3","否"]
[null,"G4  下风向","苯","2024-08-02","<0.0004","mg/m3","否"]
[null,"G4  下风向","氯化氢","2024-08-02","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G4  下风向","颗粒物","2024-08-02","0.228","mg/m3","否"]
[null,"G4  下风向","甲醛","2024-08-02","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","甲醛","2024-08-02","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","硫酸雾","2024-08-02","0.010","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","苯","2024-08-02","<0.0004","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","氨","2024-08-02","0.035","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","颗粒物","2024-08-02","0.192","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","非甲烷总烃","2024-08-02","0.29","mg/m3","否"]
[null,"G1 \t上风向","氯化氢","2024-08-02","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","甲醛","2024-08-02","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","颗粒物","2024-08-02","0.232","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","NMHC","2024-08-02","0.77","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","硫酸雾","2024-08-02","0.029","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","苯","2024-08-02","<0.0004","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","氯化氢","2024-08-02","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G3 \t下风向\t","氨","2024-08-02","0.047","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G1上风向","甲苯","2024-08-01","0.0099","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","颗粒物","2024-08-01","0.199","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","二甲苯（总量）","2024-08-01","0.0095","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","非甲烷总烃","2024-08-01","0.64","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","苯","2024-08-01","0.0014","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","颗粒物","2024-08-01","0.253","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","非甲烷总烃","2024-08-01","0.76","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","苯","2024-08-01","0.0016","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","二甲苯（总量）","2024-08-01","0.0122","mg/m3","否"]
["惠亚科技（苏州）有限公司","G2下风向","甲苯","2024-08-01","0.012","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","苯","2024-08-01","0.0017","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","非甲烷总烃","2024-08-01","0.72","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","甲苯","2024-08-01","0.0125","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","颗粒物","2024-08-01","0.274","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","二甲苯（总量）","2024-08-01","0.0122","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","非甲烷总烃","2024-08-01","0.77","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","二甲苯（总量）","2024-08-01","0.0127","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","颗粒物","2024-08-01","0.261","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","甲苯","2024-08-01","0.0126","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","苯","2024-08-01","0.002","mg/m3","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","厂界无组织上风向1#","氨（氨气）","2024-07-31","0.03","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织上风向1#","硫酸雾","2024-07-31","0.012","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织上风向1#","臭气浓度","2024-07-31","<10","无量纲","否"]
[null,"厂界无组织上风向1#","非甲烷总烃","2024-07-31","0.74","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织上风向1#","氰化氢","2024-07-31","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织上风向1#","硫化氢","2024-07-31","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向4#","氰化氢","2024-07-31","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向4#","臭气浓度","2024-07-31","12","无量纲","否"]
[null,"厂界无组织下风向4#","氨（氨气）","2024-07-31","0.07","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向4#","硫化氢","2024-07-31","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向4#","非甲烷总烃","2024-07-31","0.98","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向4#","硫酸雾","2024-07-31","0.076","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向2#","硫化氢","2024-07-31","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向2#","非甲烷总烃","2024-07-31","0.88","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向2#","臭气浓度","2024-07-31","<10","无量纲","否"]
[null,"厂界无组织下风向2#","硫酸雾","2024-07-31","0.076","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向2#","氰化氢","2024-07-31","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","厂界无组织下风向2#","氨（氨气）","2024-07-31","0.08","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向3#","硫酸雾","2024-07-31","0.095","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向3#","硫化氢","2024-07-31","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向3#","氰化氢","2024-07-31","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向3#","氨（氨气）","2024-07-31","0.07","mg/m3","否"]
[null,"厂界无组织下风向3#","臭气浓度","2024-07-31","15","无量纲","否"]
[null,"厂界无组织下风向3#","非甲烷总烃","2024-07-31","0.94","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1上风向","硫化氢","2024-07-29","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1上风向","颗粒物","2024-07-29","<0.168","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1上风向","氨（氨气）","2024-07-29","0.11","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1上风向","臭气浓度","2024-07-29","12","无量纲","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2024-07-29","0.46","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3下风向","颗粒物","2024-07-29","<0.168","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2024-07-29","2.32","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3下风向","臭气浓度","2024-07-29","12","无量纲","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3下风向","硫化氢","2024-07-29","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G3下风向","氨（氨气）","2024-07-29","0.15","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2下风向","颗粒物","2024-07-29","<0.168","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2下风向","硫化氢","2024-07-29","<0.002","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2024-07-29","1.63","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2下风向","氨（氨气）","2024-07-29","0.15","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G2下风向","臭气浓度","2024-07-29","13","无量纲","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4下风向","氨（氨气）","2024-07-29","0.41","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2024-07-29","1.98","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4下风向","颗粒物","2024-07-29","<0.168","mg/m3","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4下风向","臭气浓度","2024-07-29","11","无量纲","否"]
["江苏江南高纤股份有限公司","G4下风向","硫化氢","2024-07-29","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G4下风向","硫化氢","2024-07-24","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G4下风向","氯化氢","2024-07-24","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","臭气浓度","2024-07-24","13","无量纲","否"]
[null,"G4下风向","氨","2024-07-24","0.098","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","氨","2024-07-24","0.087","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","硫化氢","2024-07-24","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","氯化氢","2024-07-24","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","臭气浓度","2024-07-24","15","无量纲","否"]
[null,"G2下风向","硫化氢","2024-07-24","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","臭气浓度","2024-07-24","14","无量纲","否"]
[null,"G2下风向","氯化氢","2024-07-24","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","氨","2024-07-24","0.086","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","硫化氢","2024-07-24","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","氯化氢","2024-07-24","<0.02","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","氨","2024-07-24","0.074","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","臭气浓度","2024-07-24","<10","无量纲","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G1上风向","颗粒物","2024-07-23","0.204","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G1上风向","NMHC","2024-07-23","0.54","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G3下风向","NMHC","2024-07-23","0.76","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G3下风向","颗粒物","2024-07-23","0.274","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G4下风向","NMHC","2024-07-23","0.82","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G4下风向","颗粒物","2024-07-23","0.251","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G2 下风向","颗粒物","2024-07-23","0.261","mg/m3","否"]
["苏州华圣达真空科技有限公司","G2 下风向","NMHC","2024-07-23","0.72","mg/m3","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","厂界下风向G3","氨","2024-07-16","0.13","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","非甲烷总烃","2024-07-16","3.64","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","硫化氢","2024-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","臭气浓度","2024-07-16","12","无量纲","否"]
[null,"厂界下风向G3","颗粒物","2024-07-16","<0.168","mg/m3","否"]
["苏州惠勤环保科技有限公司","厂界上风向G1","颗粒物","2024-07-16","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","非甲烷总烃","2024-07-16","0.96","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","硫化氢","2024-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","臭气浓度","2024-07-16","<10","无量纲","否"]
[null,"厂界上风向G1","氨","2024-07-16","0.13","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","臭气浓度","2024-07-16","12","无量纲","否"]
[null,"厂界下风向G2","非甲烷总烃","2024-07-16","2.58","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","氨","2024-07-16","0.34","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","颗粒物","2024-07-16","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","硫化氢","2024-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","臭气浓度","2024-07-16","12","无量纲","否"]
[null,"厂界下风向G4","非甲烷总烃","2024-07-16","2.00","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","硫化氢","2024-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","颗粒物","2024-07-16","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","氨","2024-07-16","0.13","mg/m3","否"]
["苏州宜邦木业有限公司","厂界下风向G3","二甲苯","2024-07-15","0.0469","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","非甲烷总烃","2024-07-15","0.83","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","甲苯","2024-07-15","0.0213","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","甲醛","2024-07-15","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","颗粒物","2024-07-15","0.227","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G3","苯","2024-07-15","0.0103","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","颗粒物","2024-07-15","0.216","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","二甲苯","2024-07-15","0.0971","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","甲醛","2024-07-15","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","苯","2024-07-15","<0.0004","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","甲苯","2024-07-15","0.0499","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G4","非甲烷总烃","2024-07-15","0.87","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","甲苯","2024-07-15","0.0073","mg/m3","否"]
["苏州宜邦木业有限公司","厂界上风向G1","二甲苯","2024-07-15","0.0168","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","苯","2024-07-15","0.0070","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","非甲烷总烃","2024-07-15","0.50","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","颗粒物","2024-07-15","0.188","mg/m3","否"]
[null,"厂界上风向G1","甲醛","2024-07-15","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","甲苯","2024-07-15","0.0177","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","苯","2024-07-15","0.0044","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","甲醛","2024-07-15","<0.002","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","二甲苯","2024-07-15","0.0538","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","颗粒物","2024-07-15","0.216","mg/m3","否"]
[null,"厂界下风向G2","非甲烷总烃","2024-07-15","0.76","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向2#","氮氧化物","2024-07-15","0.050","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向2#","NMHC","2024-07-15","0.89","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向2#","二氧化硫","2024-07-15","0.017","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向2#","颗粒物","2024-07-15","0.329","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向3#","颗粒物","2024-07-15","0.295","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向3#","NMHC","2024-07-15","0.85","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向3#","二氧化硫","2024-07-15","0.016","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向3#","氮氧化物","2024-07-15","0.051","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","上风向1#","氮氧化物","2024-07-15","0.036","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","上风向1#","颗粒物","2024-07-15","<0.168","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","上风向1#","NMHC","2024-07-15","0.75","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","上风向1#","二氧化硫","2024-07-15","0.012","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向4#","二氧化硫","2024-07-15","0.018","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向4#","颗粒物","2024-07-15","<0.168","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向4#","NMHC","2024-07-15","0.89","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司元和分公司","下风向4#","氮氧化物","2024-07-15","0.055","mg/m3","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","下风向3#","臭气浓度","2024-07-15","12","无量纲","否"]
["祯祥(苏州)食品有限公司","下风向3#","氨","2024-07-15","0.08","mg/m3","否"]
[null,"下风向3#","硫化氢","2024-07-15","0.010","mg/m3","否"]
[null,"下风向3#","颗粒物","2024-07-15","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向2#","颗粒物","2024-07-15","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向2#","臭气浓度","2024-07-15","<10","无量纲","否"]
[null,"下风向2#","氨","2024-07-15","0.09","mg/m3","否"]
[null,"下风向2#","硫化氢","2024-07-15","0.007","mg/m3","否"]
[null,"下风向4#","臭气浓度","2024-07-15","<10","无量纲","否"]
[null,"下风向4#","氨","2024-07-15","0.09","mg/m3","否"]
[null,"下风向4#","颗粒物","2024-07-15","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"下风向4#","硫化氢","2024-07-15","<0.001","mg/m3","否"]
[null,"上风向1#","臭气浓度","2024-07-15","<10","无量纲","否"]
[null,"上风向1#","颗粒物","2024-07-15","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"上风向1#","氨","2024-07-15","0.06","mg/m3","否"]
[null,"上风向1#","硫化氢","2024-07-15","<0.001","mg/m3","否"]
["江苏华达模塑有限公司","G3下风向","NMHC","2024-07-08","0.70","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","臭气浓度","2024-07-08","16","无量纲","否"]
[null,"G3下风向","颗粒物","2024-07-08","0.282","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","苯乙烯","2024-07-08","0.0006","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","苯","2024-07-08","0.0014","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","二甲苯","2024-07-08","0.0032","mg/L","否"]
[null,"G3下风向","甲苯","2024-07-08","0.0038","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","乙苯","2024-07-08","0.0008","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","苯乙烯","2024-07-08","0.0006","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","乙苯","2024-07-08","0.0009","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","二甲苯","2024-07-08","0.0035","mg/L","否"]
[null,"G4下风向","臭气浓度","2024-07-08","14","无量纲","否"]
[null,"G4下风向","NMHC","2024-07-08","0.69","mg/m3","否"]
["江苏华达模塑有限公司","G4下风向","甲苯","2024-07-08","0.0044","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","颗粒物","2024-07-08","0.265","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","苯","2024-07-08","0.0015","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","苯","2024-07-08","0.0014","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","苯乙烯","2024-07-08","0.0006","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","二甲苯","2024-07-08","0.0030","mg/L","否"]
[null,"G2下风向","臭气浓度","2024-07-08","15","无量纲","否"]
[null,"G2下风向","乙苯","2024-07-08","0.0008","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","颗粒物","2024-07-08","0.264","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","甲苯","2024-07-08","0.0065","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","NMHC","2024-07-08","0.70","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","NMHC","2024-07-08","0.56","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","甲苯","2024-07-08","0.0037","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","臭气浓度","2024-07-08","11","无量纲","否"]
[null,"G1上风向","乙苯","2024-07-08","0.0007","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","苯乙烯","2024-07-08","<0.0005","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","苯","2024-07-08","0.0013","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","二甲苯","2024-07-08","0.0027","mg/L","否"]
[null,"G1上风向","颗粒物","2024-07-08","0.212","mg/m3","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2024-05-21","0.95","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","颗粒物","2024-05-21","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","硫酸雾","2024-05-21","0.010","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","氮氧化物","2024-05-21","0.046","mg/m3","否"]
[null,"G4下风向","二氧化硫","2024-05-21","0.016","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","二氧化硫","2024-05-21","0.012","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","氮氧化物","2024-05-21","0.044","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","非甲烷总烃","2024-05-21","0.76","mg/m3","否"]
[null,"G1上风向","颗粒物","2024-05-21","<0.168","mg/m3","否"]
["苏州普强电子科技有限公司","G1上风向","硫酸雾","2024-05-21","0.008","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","非甲烷总烃","2024-05-21","0.93","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","硫酸雾","2024-05-21","0.009","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","氮氧化物","2024-05-21","0.047","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","二氧化硫","2024-05-21","0.018","mg/m3","否"]
[null,"G3下风向","颗粒物","2024-05-21","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","颗粒物","2024-05-21","<0.168","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","非甲烷总烃","2024-05-21","0.94","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","二氧化硫","2024-05-21","0.014","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","硫酸雾","2024-05-21","0.010","mg/m3","否"]
[null,"G2下风向","氮氧化物","2024-05-21","0.049","mg/m3","否"]

{"sheet":"厂界噪声","index":4,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,5,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年污染源监督检测结果公示"]
["企业名称","监测点","监测日期","昼间监测值","单位","是否超标"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","Z3 厂界东侧","2024-07-24","54","dB","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","Z2 厂界南侧","2024-07-24","58","dB","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","Z4 厂界北侧","2024-07-24","55","dB","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","Z1  厂界西侧","2024-07-24","50","dB","否"]